[image: image118.jpg]1%l H g
GUOTONG ELECTRIC



   [image: image118.jpg]                                    GTT-84(2)X数字式变压器保护测控装置
[image: image119.jpg]1%l H g
GUOTONG ELECTRIC



   GTT-84(2)X数字式变压器保护测控装置                              [image: image119.jpg]

阅 读 提 示

尊敬的客户：

感谢您购买和使用本公司的产品。为了安全、正确、高效地使用本装置，请您务必注意以下重要提示： 

· 本说明书对应保护装置版本号V3.13。

· 请仔细阅读本说明书，并按照说明书的规定进行调整、测试和操作。

· 严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。 

· 请使用合格的测试设备和仪器对装置进行试验和检测。 

· 装置如出现异常或需维修，请及时与本公司服务热线联系（0731）84210990。

本公司保留对本说明书修改的权利。如果产品与说明书有不符之处，请您及时与我公司联系，我们将为您提供相应的服务。
目       录

3

1. 概述

3

1.1 应用范围

3

1.2 功能配置及特点

4

2. 技术指标

4

2.1 额定数据

4

2.2 功耗

4

2.3 环境条件

5

2.4 抗干扰性能

5

2.5 绝缘性能

5

2.6 机械性能

6

2.7 各整定元件工作范围及误差

6

2.8 延时元件整定范围及误差

6

2.9 遥测、遥信量测量精度

6

3. 装置硬件

6

3.1 机箱结构

7

3.2 主要插件

8

4、功能简介

8

4.1 保护功能

9

4.2 数据采集功能

9

4.3控制功能

9

4.4 通信功能

9

4.5 调试功能

9

4.6 安全功能

10

5. 保护原理

10

5.1 差动速断保护

10

5.2 比率差动保护

11

5.3 TA断线

12

5.4 差流越限告警

12

5.5 复压闭锁过流Ⅰ段（三时限）

12

5.6 复压闭锁过流Ⅱ段（三时限）

12

5.7 过流Ⅲ段（反时限）

13

5.8 负序过电流

13

5.9 过负荷

13

5.10 过负荷闭锁调压和起动风冷

14

5.11 本体保护（非电量）及闭锁调压

14

5.12 变压器档位检测及有载调压

15

5.13 零序电压保护

15

5.14 复合电压元件（经TV断线闭锁）

15

5.15 TV断线检测

15

5.16 控制回路异常告警

16

5.17 装置故障告警

16

5.18 遥测、遥信、遥控功能

16

5.19 录波

16

5.20 GPS对时

16

6．定值整定

16

6.1 软压板

17

6.2 定值及控制字整定

21

7. 人机接口操作说明

21

7.1 面板指示灯定义

22

7.2 键盘与正常显示

22

7.3 菜单一览表

23

7.3.1 按钮介绍

23

7.3.2 主菜单

24

7.3.3 整定操作

28

7.3.4 报告信息

29

7.3.5 模拟量值

30

7.3.6 系统配置

33

7.3.7 调试操作

34

7.4 定值管理

34

7.5 调试操作

34

8. 现场安装及调试

34

8.1 调试资料及试验仪器准备

34

8.2 通电前检查

35

8.3 通电试验

36

9. 投运说明及注意事项

36

9.1 投运前的设置、检查

36

9.2 正常运行与异常信号指示

36

10. 装置对外接线端子说明

36

10.1 端子位置示意图（后视）

38

10.2 接线端子定义



1. 概述

1.1 应用范围

GTT-8XX系列数字式变压器保护测控装置,主要适用于110kV及以下各级电压等级的两/三圈变压器的成套保护装置。GTT-84(2)X系列装置包括：GTT-84(2)1差动保护装置、GTT-84(2)2高后备保护测控装置、GTT-84(2)3低后备保护测控装置共同组成变压器成套保护系统。

1.2 功能配置及特点

功能配置表

	分类
	功能名称
	84(2)1
	822
	842
	84(2)3

	保护功能
	差流速断
	√
	
	
	

	
	比率差动（二次谐波制动）
	√
	
	
	

	
	TA断线闭锁比率差动
	√
	
	
	

	
	差流越限告警
	√
	
	
	

	
	复压闭锁二段三时限过流
	
	√
	√
	√

	
	过流反时限
	
	√
	√
	√

	
	负序过流
	
	√
	√
	√

	
	过负荷
	
	√
	√
	√

	
	过负荷闭锁调压
	
	√
	√
	√

	
	过负荷起动风冷
	
	√
	√
	√

	
	本体信号
	
	√
	√
	

	
	变压器档位及有载调压
	√
	
	
	

	
	零序电压保护
	
	√
	√
	√

	
	三段式零序电流保护
	
	√
	
	

	
	间隙零序电流保护
	
	√
	
	

	
	复合电压元件
	
	√
	√
	√

	
	TV断线检测
	
	√
	√
	√

	操作回路
	电源独立的含防调闭锁功能的操作回路
	
	√
	√
	√

	
	控制回路异常告警
	
	√
	√
	√

	测控功能
	32路遥信开入、装置遥信变位、事故遥信
	√
	√
	√
	√

	
	正常断路器遥控分合
	√
	√
	√
	√

	
	P、Q、IA、IB、IC、Ua、Ub、Uc、COSΦ、f
	
	√
	√
	√

	
	开关事故分合次数统计及事件SOE等
	√
	√
	√
	√

	
	故障录波
	√
	√
	√
	√

	对时
	可实现GPS对时、网络对时
	√
	√
	√
	√

	通信
	以太网、RS232/485通信接口
	√
	√
	√
	√


主要特点

a. 4U标准铝型材机箱，组合插件式结构，后插拔机箱，各功能模块单独设计，强弱电彻底分离，抗干扰能力强，现场维护方便；

b. 多CPU智能插件设计，开入开出插件实现实时完全自检；可检测到每个继电器线圈；
c. 插件间基于CANBUS总线联系，减少插件间连线，接插不良实时检测；
d. 双32位机系统，系统冗余大；保护功能采用德州仪器公司出品的32位浮点DSP处理器，程序及数据在片内运行；运行速度快，可靠性高；

e. 人机界面、网络通讯等管理功能由飞利浦公司出品的32位ARM单片机实现，速度快，片内存储容量大，网络接口能力强；

f. 16位AD采样，测量精度高；每周波48点采样，谐波处理能力强；

g. 保护模块采用计算机辅助图形界面原理设计，便于系列产品二次开发与功能修改，工程设计灵活、快捷；

h. 完整的断路器操作回路，设有遥控跳、合闸、压力闭锁、弹簧未储能闭锁合闸功能等；

i. 选用192X64单色图文液晶，中文界面菜单；可灵活选用双以太网、双485接口；

j. 可保存不少于500个最近发生的事件报告及运行报告；
k. 人机管理模块采用实时多任务操作系统，界面、网络等任务实时性好； 

l. 可存储10套保护定值，双重化定值区自检及互检相结合，定值切换安全方便；
m. 基于电力工业标准DL/T667-1999（IEC 60870-5-103）的标准通信规约，方便与微机监控或保护管理机联网通讯。
2. 技术指标

2.1 额定数据

a. 额定直流电压： 220V（110V订货时注明）  允许偏差+15％，-20％

b. 额定交流数据： 相电压


100/
[image: image1.wmf]3

V

零序电压         100V

交流电流

    5A （1A订货时注明）

额定频率

    50Hz （60Hz订货时注明）

c. 热稳定性：

交流电压回路：    长期运行

1.4Un

交流电流回路：    长期运行

2In


             

10s


20In

  




1s


40In
2.2 功耗

a. 交流电压回路：    每相不大于0.5VA；

b. 交流电流回路：    In = 5A时每相不大于1VA；In = 1A时每相不大于0.5VA；

c. 保护电源回路：    正常工作时，不大于10W；保护动作时，不大于15W。
2.3 环境条件

a. 环境温度：

工作： -25℃～+55℃。

储存： -25℃～+70℃，相对湿度不大于80%，周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内；在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆转的变化，温度恢复后，装置应能正常工作。

b. 相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90％，同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时，平均最大湿度不超过50％。

c. 大气压力：80kPa～110kPa（相对海拔高度2km以下）。
2.4 抗干扰性能

a. 脉冲群干扰试验：能承受GB/T14598.13－1998规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波（第一半波电压幅值共模为2.5kV，差模为1kV）脉冲群干扰试验。

b. 快速瞬变干扰试验：能承受GB/T14598.10－1997第四章规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。

c. 辐射电磁场干扰试验：能承受GB/T14598.9－2002第四章规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。

d. 静电放电试验：能承受GB/T14598.14－1998中4.1规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。

e. 电磁发射试验：能承受GB/T14598.16－2002中4.1规定的传导发射限值及4.2规定的辐射发射限值的电磁发射试验。

f. 工频磁场抗扰度试验：能承受GB/T17626.8－1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场抗扰度试验。

g. 脉冲磁场抗扰度试验：能承受GB/T17626.9－1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁场抗扰度试验。

h. 阻尼振荡磁场抗扰度试验：能承受GB/T17626.10－1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。

i. 浪涌抗扰度试验：能承受IEC 60255-22-5：2002第4章规定的严酷等级为Ⅳ级浪涌抗扰度试验。

j. 传导骚扰的抗扰度试验：能承受IEC 60255-22-6：2001第4章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。

k. 工频抗扰度试验：能承受IEC 60255-22-7：2003第4章规定的工频抗扰度试验。
2.5 绝缘性能

a. 绝缘电阻：各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非带电金属零件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，用开路电压为500V的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于100MΩ。

b. 介质强度：装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地能承受50Hz、500V（有效值）的交流电压，历时1min的检验无击穿或闪络现象；其余各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非带电金属零件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受50Hz、2kV（有效值）的交流电压，历时1min的检验无击穿或闪络现象。

c. 冲击电压：装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地，能承受1kV（峰值）的标准雷电波冲击检验；其各带电的导电端子分别对地，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受5kV（峰值）的标准雷电波冲击检验。
2.6 机械性能

a. 振动响应：装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.1规定的严酷等级为I级振动响应检验。

b. 冲击响应：装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为I级冲击响应检验。

c. 振动耐久：装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.2规定的严酷等级为I级振动耐久检验。

d. 冲击耐久：装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为I级冲击耐久检验。

e. 碰撞：装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级碰撞检验。
2.7 各整定元件工作范围及误差

a. 定值整定范围

交流电压：

    2V～120V；

交流电流：

 
0.1In～20In；

零序电流：       
0.02A～12A。

b. 定值误差

电流：              < ±2.5%；

电压：              < ±2.5%。
2.8 延时元件整定范围及误差

0s～2s（含2s）范围内不超过40ms，2s～100s范围内不超过整定值的±2％。
2.9 遥测、遥信量测量精度

a. 电流、电压： 0.2 级；
b. 功率及其它： 0.5 级；
c. 遥信分辨率： < 1ms ；

d. GPS对时（带脉冲）： < 1ms ；

e. 开入量外部无源，装置220V（110V）开入 。
3. 装置硬件


3.1 机箱结构

公司系列装置机箱结构采用全铝型材标准机箱，高4U，长度分半箱和全箱两种，全箱19英寸长，两个半箱组屏拼装时与全箱相同外形尺寸，美观又有利于组屏。GTT-84(2)X等系列装置为半箱结构，采用整面板形式，面板上包括液晶显示器、信号指示灯、操作键盘、企业标识等。装置采用加强型单元机箱，按抗强振动、强干扰设计；确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。不论组屏或分散安装均不需加设交、直流输入抗干扰模块。

装置的外形尺寸如图3-1所示：


[image: image2.emf]262

1

8

1

2

5

5


图3-1 外形尺寸

装置的安装开孔尺寸如图3-2所示：

[image: image3.png]241

226





图3-2 开孔尺寸
3.2 主要插件

本保护装置后视时自右至左分别由以下插件构成：交流插件1、交流插件2、CPU插件、智能插件1及智能插件2（含电源模块）。母板前面装有液晶及按键模块。

a. 交流插件1
最多可支持6路电流及4路电压回路，用于将系统二次侧电流、电压转换为弱电信号，经多路选择开关切换到对应模拟量，输送给CPU插件进行AD转换，并起强弱电隔离作用。

b. 交流插件2
最多可支持6路电流及4路电压回路，用于将系统二次侧电流、电压转换为弱电信号，经多路选择开关切换到对应模拟量，输送给CPU插件进行AD转换，并起强弱电隔离作用。

c. CPU插件

CPU插件由ARM型32位微处理器、32位DSP微处理器、RAM、A/D变换、Flash Memory、以太网端口、485端口、光端机（选配）及相关电路等构成。ARM型CPU为32位定点处理器，主频60MHz；DSP型CPU为32位浮点处理器，主频60MHz；A/D数据输入精度达16位。集成电路全部采用工业品或军品，使得装置有很高的稳定性和可靠性。

d. 智能插件1

智能插件1主要包括8位智能单片机，开入开出驱动电路、CANBUS相关电路、跳闸出口、遥信信号、备用开入开出继电器等。

e. 电源模块（智能插件2）

智能插件2主要包括电源模块及扩展开入开出部分。电源模块将外部提供的交、直流电源转换为保护装置工作所需电压，输出+5V、±9V和+24V 。扩展开入开出部分包括8位智能单片机，CANBUS相关电路、开入遥信、开出继电器等。
面板模块

面板模块包括液晶、智能单片机、按键及驱动电路、信号灯指示电路等。
4、功能简介

装置主要功能包括：保护功能、数据采集功能、控制功能、通信功能、调试功能、安全功能。装置采用类计算机工作站功能设计，既能单独作为数字保护装置使用，又可以组成各种不同结构的系统使用。
[image: image4.png]B R

32fCPU
DSP

1647CPU

l

ARM

RS232

GT800 R ¥l % B 18 1 45 4 Il





4.1 保护功能

装置的保护功能实现可编程配置，根据具体的设备对象和设备电压等级不同，出厂时已设置。但可根据运行现场的实际需要实现在线修改或通过我公司网站下载，避免其他厂家型号的装置必须通过更换装置或更改装置软件而带来的不便。

多达10套保护定值，根据设备运行工况需要定值区实现方便灵活的切换选择；同时保护定值中设置各种保护软压板及控制字，实现各种保护功能的多重组合满足设备安全稳定运行的需要。

4.2 数据采集功能

装置的数据采集功能包括：模拟量采集、开关状态量采集。

模拟量又包括电量和非电量。装置模拟量采集为全交流输入，且实现多级隔离和硬件软件滤波处理保证装置的可靠性；采用16位高速高精度AD，实现数据的实时性和高准确性：每个波形采集高达48点数据，使测量精度达到0.2级，保护0.5级。非电量采集主要针对变压器的温度和油位，输入信号位标准信号直流0～20mA或0～5V。

开关状态量采集包括：断路器状态、刀闸（手车）位置及其他反映设备运行状态的接点。常规装置的开关量采集量为12点，可根据实际需要进行扩展到24点。开关量的输入为强电220VDC输入，在硬件上采用三级隔离措施，同时在硬件和软件上实现对开关量的防抖动处理，增强抗干扰功能。
4.3控制功能

装置的控制功能包括就地控制、远方控制。在控制回路中增加对设备运行状态的检测，防止对设备对象的误操作或者设备状态的不对应操作。操作回路实现强弱电完全隔离。每个装置都设置有5个控制输出接点，其中2个作为断路器的分合操作已整合在操作回路中，另外3个作为备用接点可以根据需要实现可编程逻辑作为其他设备对象的控制。
4.4 通信功能

装置可灵活选用以太网、双485通信接口或以太网＋485通讯方式，可直接与微机监控或保护管理机通信,规约采用电力行业标准DL/T667-1999（IEC-60870-5-103）。使装置可作为一台小型计算机工作站在系统中与其他装置实现数据共享。

4.5 调试功能

装置对开入开出所使用的继电器及回路在设备投运前或设备检修时可通过软件（已在装置中）进行可靠性检查。

4.6 安全功能

装置的安全功能主要是针对装置运行及装置自身的安全性要求而设计。包括：密码保护、装置自检。

密码保护包括：定值密码保护、开出操作密码保护、通信密码保护。在装置上进行相应的操作或修改均必须输入正确的密码才能进行。

装置自检功能包括：装置硬件自检、软件自检。由于在设计上采用插件设计，而每块插件都设计有独立的CPU，因此装置的硬件自检除插件模块的检测外，升级到元件级检测（如单个的继电器的好坏），使GTTR（维修时间）<<0.5小时；软件自检主要通过装置内部的CANBUS进行互检和看门狗电路自检。

5. 保护原理
5.1 差动速断保护

差动速断保护的差流定值可独立整定，通过差动速断保护软压板来控制该保护的投退。如下图所示，其中Ia1/Ib1/Ic1、Ia2/Ib2/Ic2、Ia3/Ib3/Ic3分别对应高压侧、低压侧、桥侧各相电流，如果不含桥开关电流互感器, Ia3/Ib3/Ic3对应值为零，以下类同。  


[image: image5.emf]差动速断保护 软压板

差动速断动作

&

(Ia1+Ia2+Ia3)

≥

差动速断定值

≥1

(Ib1+Ib2+Ib3)

≥

差动速断定值

(Ic1+Ic2+Ic3)

≥

差动速断定值

差动保护硬 压板


图5-1  差动速断原理图

5.2 比率差动保护

a. 比率差动

比率差动的最小动作电流Icd、最小制动电流Izd，比率制动系数Kbl等定值可独立整定，还可通过比率差动保护软压板来控制该保护的投退。


[image: image6.emf]0

Isd

Icd

Iop

Ires Izd

K

b

l


图5-2 差动保护动作特性图

图4-2所示为差动动作特性图，图中阴影部分为比率差动动作区，Isd（差流速断定值）以上区域（交叉阴影）为差动速断动作区。

差动动作方程如下：
Iop > Icd                    （1）( Ires( Izd 时)

Iop ( Icd + Kbl (Ires-Izd)       （2）( Ires >Izd 时)
上式中Iop为差动电流，Ires为制动电流，各侧电流的方向都以指向变压器为正方向。

Iop ＝|I1+I3+ Kph*I2|；

Ires＝ |（I1+I3）-Kph*I2 | /2 ；

Kph为低压侧平衡系数定值，I1、I2、I3为高压侧、低压侧、高压桥侧各相电流。

b. 二次谐波制动

利用三相差动电流中的二次谐波分量作为励磁涌流闭锁判据。动作方程如下：

Iop2 > K2* Iop   且Iop>0.08*In    （3）

式中：Iop2为A，B，C三相差动电流中任意一相二次谐波电流，K2为二次谐波制动系数，装置可以整定该定值。公式（3）对任意一相满足时即闭锁比率差动。

下图为比率差动逻辑原理图，TA断线原理见4.3条。


[image: image7.emf]比率差动保护 软压板

比率差动动作

&

A相比率差动动作

≥1

B相比率差动动作

C相比率差动动作

差动保护硬 压板

二次谐波制动动作

TA

断线闭锁差动

TA

断线

&

&

&

谐波制动闭锁差动


图5-3  比率差动原理图

5.3 TA断线


[image: image8.emf]TA

断线输出及告警

&

TA

断线判别投入

Ia1

≥1.2*In

≥1

Ia2

≥1.2*In

Ia3

≥1.2*In

Ib1

≥1.2*In

≥1

Ib2

≥1.2*In

Ib3

≥1.2*In

Ic1

≥1.2*In

≥1

Ic2

≥1.2*In

Ic3

≥1.2*In

≥1

Ia1

≥0.2*In

100ms

Ia1

＜ 0.04*In

(Ia1+Ia2+Ia3)

≥0.1*In

&


图5-4 TA断线判别原理图
TA断线元件设有控制字，可选择是否投入判别元件以及是否闭锁比率差动保护。该元件动作门槛不需整定。

图5-4所示为高压侧A相TA断线判别原理图。基本原理为高压侧A相断线前100ms负荷电流>0.2In，然后突然无流，并且有差流，即判为该侧该相TA断线，当任何一侧负荷电流>1.2In时，闭锁TA断线判别。高压侧B、C及其它各侧类同。

5.4 差流越限告警

差流越限告警功能设有单独的定值和延时，并可通过软压板投退差流越限告警功能。

装置正常情况下监视各相差流，如果任一相差流大于差流越限定值 (一般设为最小动作电流的1/2)，经延时起动告警继电器。

5.5 复压闭锁过流Ⅰ段（三时限）

复压闭锁过流Ⅰ段保护设有单独的定值和三个时限，在第一时限跳低压分段，第二时限跳变压器本侧，第三时限跳对侧；可通过过流硬压板和过流Ⅰ段软压板来控制该保护的投退。如图所示，还设有可投退的复压闭锁功能。  


[image: image9.emf]Ia

≥过流 I段定值

Ib

≥过流 I段定值

Ic

≥过流 I段定值

过流硬压板

过流

I

段软压板

&

过流

I

段复压闭锁

≥1

&

T1g1

跳低压分段

T3g1

跳对侧

T2g1

跳本侧

本侧复压闭锁

对侧复压闭锁

≥1

&


图5-5复压闭锁过流Ⅰ段原理图

5.6 复压闭锁过流Ⅱ段（三时限）

复压闭锁过流Ⅱ段保护设有单独的定值和三个时限，在第一时限跳低压分段，第二时限跳变压器本侧，第三时限跳对侧；可通过过流硬压板和过流Ⅱ段软压板来控制该保护的投退，还设有可投退的复压闭锁功能，原理示意类同4.5条。

5.7 过流Ⅲ段（反时限）

复压闭锁过流Ⅲ段保护设有单独的定值和时限，可通过延时方式定值选择定/反时限延时方式；可通过过流硬压板和过流Ⅲ段软压板来控制该保护的投退，还设有可投退的复压闭锁功能，该保护动作后跳变压器各侧，下图为动作原理图。
 
[image: image10.emf]本侧复压闭锁动作

≥1

Ia2

≥

低侧过流 Ⅲ段定值

Ib2

≥

低侧过流 Ⅲ段定值

Ic2

≥

低侧过流 Ⅲ段定值

低

压侧过流硬压板

低压侧过流

Ⅲ

段软压板

&

低压侧过流

Ⅲ

段复压闭锁

对侧复压闭锁动作

≥1

&

&

定

/

反时限

跳高低压 、 桥动作

低压侧过流

Ⅲ

段定

/

反时限方式


图5-6复压闭锁过流Ⅲ段原理图

定/反时限选择定值YSFS整定范围0～3，若为0，则过流Ⅲ段为定时限段，若为1～3，则过流Ⅲ段分别对应三种不同的反时限特性，根据国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定，本装置采下列三个标准反时限特性方程，分别对应延时方式的1～3。
反时限特性方程如下：

一般反时限：  
[image: image11.wmf]p

0.02

p

t

1

)

I

I

(

0.14

t

-

=








(1)

非常反时限：  
[image: image12.wmf]p

p

t

1

)

I

I

(

13.5

t

-

=








(2)

极端反时限：  
[image: image13.wmf]p

2

p

t

1

)

I

I

(

80

t

-

=








(3)

上式中，Ip为电流基准值，取过流Ⅲ段定值Ig3，范围为0.1In～3In；tp为时间常数，取过流Ⅲ段时间定值Tg3，范围为0.01～10s。
5.8 负序过电流

负序电流保护设有单独的定值和时限，可通过高压侧负序电流软压板来控制该保护的投退，还可通过控制字选择跳闸/告警。 

[image: image14.emf]If

≥

负序定值

Ifx 

&

跳高低压 、 桥动作

T

fx

&

&

告警

负序过流压板投退

负序过流投跳闸


图5-7负序电流原理图

5.9 过负荷

过负荷保护设有单独的定值和时限，可通过过负荷软压板来控制该保护的投退，还可通过控制字选择跳闸/过负荷告警，过负荷告警动作后至少保持1分钟。  


[image: image15.emf]1 min

Ia

≥过负荷定值 Igfh

过负荷软压板

&

≥1

过负荷投跳闸

跳闸

T

gfh

&

&

过负荷告警

Ib

≥过负荷定值 Igfh

Ic

≥过负荷定值 Igfh

图5-8过负荷原理图
5.10 过负荷闭锁调压和起动风冷

装置设有过负荷闭锁有载调压及起动风冷功能，各自设有单独的定值和时限，可通过过负荷软压板来控制该保护的投退，闭锁调压和起动风冷动作后至少保持1分钟。原理如下图：

[image: image16.emf]Ia

≥

闭锁调压定值

Ibsty

过负荷闭锁调压软压板

&

≥1

闭锁调压

Tbsty

1 min

Ia

≥

起动风冷

定值

Iqdfl 

Ib

≥

起动风冷

定值

Iqdfl

Ic

≥

起动风冷

定值

Iqdfl

过负荷起动风冷软压板

&

≥1

起动风冷

Tqdfl

1 min

Ib

≥

闭锁调压定值

Ibsty

Ic

≥

闭锁调压定值

Ibsty


图5-9过负荷闭锁调压和起动风冷原理图
5.11 本体保护（非电量）及闭锁调压

装置非电量保护设有单独的插件，设有非电量直跳与告警信号两类。非电量直跳包括本体重瓦斯、调压重瓦斯、油温高、油位高 、油位低、压力释放等，该直跳将以上6种非电量信号在直流220V（110V）重动，输出本体跳高压侧、低压侧、桥开关侧等触点，以及输出闭锁调压触点，以上功能不受CPU弱电回路的影响。同时设有本体重瓦斯告警、本体轻瓦斯告警、调压重瓦斯告警、调压轻瓦斯告警，风冷消失、油温高、油位高 、油位低、压力释放等10路告警输入。
装置设有非电量闭锁调压功能，当非电量闭锁调压控制字投入且非电量告警开入时起动闭锁调压开出。


[image: image17.emf]遥信

本体重瓦斯跳闸

≥1

油温高跳闸

调压重瓦斯跳闸

压力释放跳闸

油位低跳闸

油位高跳闸

非电量指示灯

本体重瓦斯告警

≥1

油温高告警

调压重瓦斯告警

压力释放告警

油位低告警

油位高告警

本体轻瓦斯告警

调压轻瓦斯告警

风冷失电告警

≥1

≥1

≥1

非电量闭锁调压控制

&

闭锁调压

1 min


图5-10非电量保护原理图

5.12 变压器档位检测及有载调压

装置含有有载调压档位测量及遥控升/降压功能，设有专门的档位编码方式选择、调压档位测试时间等两项定值。档位编码方式选择定值BMFS整定范围0～2，对应3种编码输入方式。

装置测量的编码档位除了可以在人机界面上显示出来外，还上送后台，后台设备根据需要给本装置下达调压升/降、急停等远方操作命令，本装置输出对应的控制触点，包括调压升/降、急停、闭锁调压等。

5.13 零序电压保护

保护装置采样3相电压，考虑到单项接地的可能性，设有零序电压保护，通过零序电压3U0（TV开口三角电压）实现告警功能，分别设有单独的定值和延时，可通过软压板投退。

原理如下图。


[image: image18.emf]零序电压软压板

T0 零序电压告警

3U0

≥

零序电压 门槛

&

&

TV

断线标志


图5-11  零序电压原理框图

5.14 复合电压元件（经TV断线闭锁）

保护装置分别采样3相电压，分别设有复压（闭锁）元件，用于变压器后备保护装置各侧过流元件的开放，可通过控制字投退，原理如下图所示，其中判高压侧或低压侧有流确保变压器在投运时复合电压元件才能投入工作。


[image: image19.emf]TV

断线闭锁复压元件

复压闭锁动作

U2

≥

负序电压压 门槛

&

TV

断线标志

Uab

≤

低电压 门槛

Ubc

≤

低电压 门槛

Uca

≤

低电压 门槛

高压侧有流标志

低压侧有流标志

≥1

&

&

≥1

复压闭锁投入

&

复压开出投

复压闭锁对侧动作


图5-12  复压（闭锁）原理框图

5.15 TV断线检测

当装置三相输入电压及高压侧电流满足以下三个条件之一时判为TV断线。

a. 最大线电压与最小线电压差大于18V，且3U0大于8V；

b. 三个线电压均小于18V，且任一相有流（> 0.04In）；

c. 3U0大于8V,且最大线电压小于18V；

控制字投入，满足以上任一条件，10s后报母线TV断线，并根据相关控制字投退闭锁带电压闭锁的电流保护等。不满足以上情况，且线电压均大于80V，2s后母线TV断线返回。

5.16 控制回路异常告警

各装置同时采集断路器的跳位和合位状态，正常时必有且只有一个跳位或合位，否则，经3s延时报控制回路异常（断线）告警信号，但不闭锁保护。

如果装置只有跳位信号，同时任意相电流大于无流门槛，经10s延时报跳位有流告警信号。以上条件不满足5s后信号返回。

5.17 装置故障告警

保护装置的硬件发生故障（包括定值出错，定值区号出错，开出自检告警，内部元件异常，模块通讯异常），装置的LCD可以显示故障信息，并闭锁保护的开出回路，同时发中央信号。

5.18 遥测、遥信、遥控功能

遥测：保护电流、测量电流、交流电压、功率、频率、功率因数、变压器油温、直流电压等。

遥信：各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等。

遥控：远方控制跳、合闸，压板投退、修改定值、有载调压等。

5.19 录波

装置记录保护跳闸前4周波，跳闸后6周波（每周波48点）的采样数据，保护跳闸后上送变电站自动化主站，或者由独立的故障分析软件，分析故障和装置的跳闸行为。

5.20 GPS对时

装置通过与变电站自动化主站通信，得到年月日时分秒的信息，并配置一个GPS对时开入，连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出，实现毫秒的对时，对时精度小于1ms。

6．定值整定

6.1 软压板

通过主菜单――整定操作――软压板投退――一级密码（可输入二级密码）进入，可通过↑、↓键选择对应项，按键√、×可进行投、退操作。完成修改后返回时应通过ok按键进行固化，如果取消修改，按返回键↗即可。

GTT-841/821压板见下表：
	序号
	简称
	         全称
	说明

	1
	YBLCD
	比率差动压板
	

	2
	YCDSD
	差动速断压板
	

	3
	YCLYX
	差流越限压板
	


GTT-84(2)2/84(2)3压板见下表：

说明：零序I段、零序II段、间隙零序过流只在110KV变压器保护（822）中有此项。
	序号
	简称
	         全称
	说明

	1
	YDL1
	 过流Ⅰ段压板
	

	2
	YDL2
	 过流Ⅱ段压板
	

	3
	YDL3
	 过流Ⅲ段压板
	

	4
	YFXI
	 负序电流压板
	

	5
	YGFH
	 过负荷压板
	

	6
	YFL
	 过负荷起动风冷
	

	7
	BSTY
	 过负荷闭锁调压
	

	8
	LXGY
	 零序过电压压板
	

	9
	YLX1
	 零序I段过流压板
	T822装置

	10
	YLX2
	 零序II段过流压板
	T822装置

	11
	YJX
	 间隙过流压板
	T822装置


6.2 定值及控制字整定   

6.2.1定值

通过主菜单――整定操作――定值修改――二级密码进入，选择相应的定值区号开始浏览定值，通过选择按键进入单项定值修改菜单。

GTT-84(2)1定值见下表：
	序号
	简称
	         全称
	整定范围及说明

	1
	In
	二次电流额定值
	1A、5A

	2
	TAFS
	TA二次接线方式
	0、1、2   ;说明1

	3
	Kph
	低压侧平衡系数
	0.1～4    ;说明2

	4
	Isd
	差动速断定值
	0～60 A

	5
	Icd
	比率差动最小动作电流
	0～10 A

	6
	Izd
	比率差动最小制动电流
	0～10 A

	7
	Kbl
	比率制动系数
	0.3～0.7

	8
	Kxbzd
	二次谐波制动系数
	0.1～0.3

	9
	Iclyx
	差流越限定值
	0～7.5 A

	10
	Tclyx
	差流越限时限
	0～10S   

	11
	BMFS
	档位编码方式选择
	0、1、2   ;说明3

	12
	Thd
	遥调滑档测试时间
	1～100S


GTT-84(2)2/84(2)3 定值见下表：
	序号
	简称
	         全称
	整定范围及说明

	1
	TV1
	系统一次电压变比
	1～1200

	2
	TA1
	系统一次电流变比
	1～1200

	3
	In
	二次电流额定值
	1A、5A

	4
	Ig1
	电流Ⅰ段定值
	0～100A

	5
	T1g1
	Ⅰ段一时限
	0～10 s

	6
	T2g1
	Ⅰ段二时限
	0～10 s

	7
	T3g1
	Ⅰ段三时限
	0～10 s

	8
	Ig2
	电流Ⅱ段定值
	0～100A

	9
	T1g2
	Ⅱ段一时限
	0～20 s

	10
	T2g2
	Ⅱ段二时限
	0～20 s

	11
	T3g2
	Ⅱ段三时限
	0～20 s

	12
	Ig3
	电流Ⅲ段定值
	0～100A

	13
	Tg3
	Ⅲ段延时
	0～10 s

	14
	YSFS
	Ⅲ段延时方式
	0、1、2、3   ;说明4

	15
	Ifx
	负序电流定值
	0～50A

	16
	Tfx
	负序电流延时
	0～10 s

	17
	Ifhg
	过负荷定值
	0～50A

	18
	Tfhg
	过负荷延时
	0～300 s

	19
	Udy
	复压闭锁低电压定值
	0～90 V

	20
	Ufx
	复压闭锁负序电压定值
	0～30 V

	21
	3U0
	零序电压定值
	0～60 V

	22
	T0
	零序电压延时
	0～10 s

	23
	QDFL
	过负荷启动风冷定值
	0～10 A

	24
	Tqfl
	过负荷启动风冷延时
	0～300 s

	25
	BSTY
	过负荷闭锁调压定值
	0～10 A

	26
	Tbsty
	过负荷闭锁调压延时
	0～300 s


对于中性点接地系统使用的主变后备保护装置GTT-822增加2组零序电流保护：零序过流、间隙过流保护，其中零序过流保护为Ⅱ段Ⅲ时限，I时限跳高压分段（桥）、Ⅱ时限跳高压侧、Ⅲ时限跳两侧；其增加的定值（1～26项同上表）如下表所示：

	序号
	简称
	         全称
	整定范围及说明

	27
	Ilx1
	零序过流Ⅰ段定值
	0～100A

	28
	T1lx1
	Ⅰ段Ⅰ时限
	0～10S

	29
	T2lx1
	Ⅰ段Ⅱ时限
	0～10S


	30
	T3lx1
	Ⅰ段Ⅲ时限
	0～10S

	31
	Ilx2
	零序过流Ⅱ段定值
	0～100A

	32
	T1lx2
	Ⅱ段Ⅰ时限
	0～10S

	33
	T2lx2
	Ⅱ段时限
	0～10S

	34
	T3lx2
	Ⅱ段Ⅲ时限
	0～10S

	35
	Ijx
	间隙过流定值
	0～100A

	36
	Tjx
	间隙过流时限
	0～10S


6.2.2 控制字
按6.2.1的方法进入后，浏览完定值即直接进入控制字操作，通过按键√、×可进行投、退。

控制字见下表：
GTT-84(2)1/821控制字见下表：
	序号
	简称
	         全称
	说明

	1
	TADX
	TA断线判别投退
	

	2
	TABS
	TA断线闭锁差动投退
	

	3
	XBBS
	谐波制动投退
	

	4
	BSTY
	保护动作闭锁调压投退
	

	5
	BSZT
	保护动作闭锁BZT
	


GTT-84(2)2/84(2)3控制字见下表：

	序号
	简称
	         全称
	说明

	1
	I1FY
	Ⅰ段电流复压投退
	

	2
	I2FY
	Ⅱ段电流复压投退
	

	3
	I3FY
	Ⅲ段电流复压投退
	

	4
	GFXT
	负序电流跳闸投退
	不投跳闸时告警

	5
	GFHT
	过负荷跳闸投退
	不投跳闸时告警

	6
	FYYJ
	复压元件投退
	

	7
	TVDX
	TV断线判别投退
	

	8
	TVBS
	TV断线闭锁复压投退
	

	9
	SBZT
	保护动作闭锁备自投
	

	10
	FDBS
	非电量闭锁调压投退
	

	11
	FYBS
	复压开出投退
	

	12
	KZHL
	控制回路投退
	


说明1：装置适用于110kV及以下两圈变压器的保护，考虑了最常规的几种变压器及TA接线方式，装置需输入对应的定值TAFS（TA二次接线方式）。

	变压器接线形式
	TA二次接线形式
	TAFS

	Y/△-11
	△/Y
	0

	
	Y/Y
	1

	Y/△-1
	△/Y
	0

	
	Y/Y
	2

	Y/Y -12
	Y/Y
	0


说明2： 低压侧平衡系数Kph的计算方法
TA二次接线方式TAFS及低压侧平衡系数Kph共同作用于差动保护差流的计算，以工程中最常用的Y/Δ-11变压器接线方式为例说明如下：

     （1）微机保护用电流互感器采用常规的“Δ/ Y”接线方式，如下图所示：

[image: image20.emf]Ia1

’

Ib1

’

Ic1

’

Ia

Ib Ic

高压侧

低压侧

I

a

I

b

I

c

30

30


图6-1 Δ/ Y 方式TA接线向量图
高压侧Ia、Ib、Ic为TA各相二次电流，Ia’、Ib’、Ic’、为高压侧TA输出（保护输入）各相电流，低压侧输出各相电流仍为Ia、Ib、Ic。

① 计算变压器各侧一次电流

高压侧：
[image: image21.wmf]n1

n

n1

U

3

/

S

I

=

；       

低压侧：
[image: image22.wmf]n2

n

n2

U

3

/

S

I

=

。

式中：Sn—变压器额定容量(kVA)；

Un1、Un2—各侧线电压(kV)；

In1、In2—各侧TA相电流(A)。

② 计算变压器各侧二次电流

高压侧：
[image: image23.wmf]1

n1

/n

I

I1

=

；      

低压侧：
[image: image24.wmf]2

n2

/n

I

I2

=

。

式中：n1、n2为高、低压侧TA变比。

③ 计算各侧TA二次输出（保护输入）电流

高压侧：Ia1’＝( Ia1- Ib1)；     

低压侧：Ia2’＝Ia2。  

正常运行时各相对称，如上图所示，故Ia1’＝ 
[image: image25.wmf]3

*Ia1

④ 计算平衡系数

正常带负荷时变压器输出差流应为0，以A相为例 即：

Ia1’＝ Kph*Ia2；


[image: image26.wmf]3

*Ia1 ＝Kph*Ia2； 


[image: image27.wmf])

I

3

)(

(1/n

n1

1

 ＝Kph*
[image: image28.wmf])

I

)(

(1/n

n2

2

；

Kph＝
[image: image29.wmf])

/n

n

3

(

1

2

*
[image: image30.wmf])

/I

(I

n2

n1

＝
[image: image31.wmf]3

*
[image: image32.wmf])

/n

n

(

1

2

*
[image: image33.wmf])

/U

(U

1

2


例如一台35kV/10 kV变压器额定容量为31.5MVA，变压器采用Y/Δ-11接线,TA二次采用Δ/ Y 接线,高压侧TA变比为100/5, 低压侧TA变比为200/5则:

低压侧平衡系数：Kph＝
[image: image34.wmf]3

*(200/5)/(100/5)*(10/35)=0.9897

（2）现在的微机保护由于具有软件自动修正相位等计算系数功能，电流互感器采用“Y / Y”接线方式。
如下图所示：


[image: image35.emf]Ia1

Ib1 Ic1

高压侧

低压侧

30

Ia2

Ib2

Ic2


图6-2  Y / Y 方式TA接线向量图

高压侧Ia1、Ib1、Ic1为TA各相二次电流，同时也为TA输入各相电流，低压侧输入各相电流仍为Ia2、Ib2、Ic2。可见高、低压侧各相电流相位差30°。取高压侧Ia’=(Ia1-Ib1)/ 
[image: image36.wmf]3

、Ib’=(Ib1-Ic1)/ 
[image: image37.wmf]3

、Ic’=(Ic1-Ia1)/ 
[image: image38.wmf]3

分别与低压侧Ia、Ib、Ic进行差动运算。

推导方法略，求出：Kph＝
[image: image39.wmf])

/n

n

(

1

2

*
[image: image40.wmf])

/I

(I

n2

n1

＝
[image: image41.wmf])

/n

n

(

1

2

*
[image: image42.wmf])

/U

(U

1

2


例如一台35kV/10 kV变压器额定容量为31.5MVA，变压器采用Y/Δ-11接线,TA二次采用Y/Y 接线,高压侧TA变比为100/5, 低压侧TA变比为200/5则:

低压侧平衡系数：Kph＝(200/5)/(100/5)*(10/35)=0.5714 
说明3： 档位编码方式选择
三种编码输入方式时输入端子说明如下：

	方式
	BMFS
	端子说明

	1
	0
	A02-1档，A03-2档，A04-3档，A05-4档，A06-5档，A07-6档，A17-7档，A18-8档，A19-9档  （1～9档只能有一位开入，否则结果为999，全空结果为999）

	2
	1
	A02-1档，A03-2档，A04-4档，A05-8档，A06-10档（A02～A05个位档按8421码）

	3
	2
	A02-（-4）档，A03-（-3）档，A04-（-2）档，A05-（-1）档，A06-0档，A07-1档，A17-2档，A18-3档，A19-4档  （－4～＋4档只能有一位开入，否则结果为999）


说明4： 按IEEEC 37.112-1996标准规定，装置反时限动作曲线设有：标准（1）、非常（2）、极端（3）等3种；延时方式（YSFS）：0－定时限,1－一般反时限,2－非常反时限,3－极端反时限，在定时限时：动作电流为Ⅲ段定值，整定范围0.1In～10In；动作延时整定范围0.01s～10s；在反时限时：电流基准值Ip取自电流Ⅲ段定值，整定范围0.1In～3In；时间常数tp取电流Ⅲ段时间定值，整定范围0.01s～10s。
7. 人机接口操作说明

7.1 面板指示灯定义   

装置面板上共有8个信号指示灯，自左至右依次分别为运行、告警、跳闸、TV断线、TA断线、非电量、备用、跳位、合位 信号灯。

●“运行”灯为绿灯，装置正常运行时，为绿色平光，如果灯灭说明管理CPU死机，如果闪烁说明管理CPU处于告警状态；

●“告警”灯为红灯，正常运行时熄灭，当装置发生故障时点亮；

●“跳闸”灯为红灯，正常运行时熄灭，当保护动作出口时点亮；

●“TV断线”灯为红灯，正常运行时熄灭，当TV断线时点亮[GTT-84(2)2/84(2)3]；

●“TA断线”灯为红灯，正常运行时熄灭，当TA断线时点亮[GTT-84(2)1]；

●“非电量”灯为红灯，正常运行时熄灭，有非电量开入时点亮[GTT-84(2)2]；

●“备用”灯为红灯，用于特殊要求场合；

●“跳位”灯为绿灯，当断路器跳闸位置时点亮，在合闸位置时熄灭；

●“合位”灯为红灯，当断路器合闸位置时点亮，在跳闸位置时熄灭；

其中“告警”、 “跳闸”为动作信号继电器保持灯，可过面板的复归按钮复归或远方复归。其它信号灯都是实时状态信号指示，不可复归。

7.2 键盘与正常显示   

装置采用192×64点阵式大屏幕液晶，采用菜单式操作界面，全中文显示，界面友好，。装置率先采用智能按键操作系统，极大的提高效率。在液晶的左右分置3个按键，共计6个按键，按键本身无特别印字标识，其功能指示由液晶窗内提示汉字字符串或图标标明。

装置上电时显示“长沙国通电力科技有限公司”界面，表示液晶模块起动，2s后进入循环显示界面主界面。主界面分3屏，依次为主接线界面、模拟量界面1、模拟量界面2。主接线界面显示接线方式、断路器分合指示、当前时间信息；模拟量界面1显示系统一次电压、电流、有功、无功等；模拟量界面2显示系统功率因数、频率等。

循环主界面可通过右下角按键锁定和解锁，以实现某一界面的长期显示，锁定或解锁状态由对应位置的图标指示。


[image: image43.emf]长沙国通电力科技有限公司


                    液晶及按键示意图

7.3 菜单一览表 

在循环主界面显示状态下，通过按动任意键（锁定/解锁键除外），进入人机操作主菜单，通过对应按键进入下一级菜单，通过3～4次按键选择后可进入所需的操作界面。
主菜单树型目录结构图如图所示：


[image: image44.emf]整定操作

报告信息

模拟量值

系统配置

调试操作

帮助文件

信号复归

主循环画面

定值区切换

定值修改

查看定值

软压板投退

时间设定

定值复制

密码设定

系统设置

动作报告

事件报告

操作记录

清除报告

软件版本

网络地址

模块信息

对时设置

光纤通道

装置型号

企业信息

运行信息

串行通信

远方功能

开出传动

开入检查

开出检查

信号复归

查看定值区

查看定值

查看软压板

报告全清

操作记录

动作报告

事件报告

查看网络地址

修改网络地址

修改装置地址

修改

 IP 

地址

人工对时

自动对时

103/104

规约点表

其它规约点表


树型目录结构图

7.3.1 按钮介绍


[image: image45.emf]ok

+

- +16 +20

+

     从左至右依次为：光标左移、光标右移、下翻一页、上翻一页、返回上一级菜单、下一级菜单、光标所处数字加一、光标所处数字减一、查看详情、下翻16项、投入、退出、下翻20项、确认。

7.3.2 主菜单

装置上电或复位后进入正常循环画面。可以看到，本装置共有4屏循环界面，循环显示主接线及各模拟量信息。应注意每一界面上右下角都有一个锁定或解锁提示符号，按该处对应按键可以保持（锁定）该界面或解除保持。


[image: image46.emf]GTT-842

2014.06.23   11.03.03 



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image47.emf]Ua = 0.000kV

Ub = 0.000kV

Uc = 0.000kV

Uab= 0.000kV


               界面（一）                              界面（二）


[image: image48.emf]Ubc = 0.000kV

Uca = 0.000kV

IA = 0.000kA

IB= 0.000kA



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image49.emf]S = 0.000MVA

P = 0.000MV

Q = 0.000MVar

IC = 0.000KA


             界面（三）                                界面（四）


[image: image50.emf]Cos = 0.000

T1 = 0.000mV

T2 = 0.000mV


             界面（五）   

按动任意键（锁定/解锁键除外）进入人机操作主菜单，主菜单如下：


[image: image51.emf]主 菜 单

信号复归 整定操作

模拟量值 报告信息

更多菜单

主 菜 单

帮助信息

信号复归

系统配置

调试操作


每一个菜单对应相应的按键，查看详情请点击
[image: image52.emf]按钮进入。

7.3.3 整定操作

整定界面菜单如下：


[image: image53.emf]整 定 整 定

更多

查看定值

软压板投退

定值区切换

定值修改

密码设置

系统设置

时间设定

定值复制


7.3.3.1 定值区切换 

运行切换区域的装置定值。通过
[image: image54.emf]键、
[image: image55.emf]键的组合来输入设定的“一级密码”，系统默认为“****”。“切换为：”处填入即将切换的0~9的定值区号。


[image: image56.emf]切换为： 1

当前定值区号为： 0

整定

•

定值区切换

请输入一级密码

-

+

ok

****

整定

•

定值区切换

-

+

ok


7.3.3.2 定值修改

通过
[image: image57.emf]键、
[image: image58.emf]键的组合来输入设定的“二级密码”，系统默认为“****”。“切换为：”处填入即将修改的0~9的定值区号。


[image: image59.emf]切换为： 1

当前定值区号为： 0

整定

•

定值修改

请输入二级密码

-

+

ok

****

整定

•

定值修改

-

+

ok


点击
[image: image60.emf]ok

键进入1区的定值，通过
[image: image61.emf]键和
[image: image62.emf]键的组合进入该定值的数值修改页面，如下图右幅所示。


[image: image63.emf]定值修改

•

（

1

） 区

TV1  =  00100

系统一次电压变比

-

+

ok

定值修改

•

（

1

） 区

TV1  =  00100

系统一次电压变比


点击
[image: image64.emf]ok

键进入修改确认页面，如下图所示。在点击修改确认页面
[image: image65.emf]ok

键后系统才将修改内容固化，否则系统维持原来的定值不变。


[image: image66.emf]整定

•

定值修改

请确认定值修改

ok


7.3.3.3 查看定值

查看定值菜单如下：


[image: image67.emf]整定

•

查看

•查看定值区

•查看定值

•查看软压板


(1) 查看定值区：看当前定值使用的区号。


[image: image68.emf]查看

•

定值区

定值区总数： 10

当前定值区： 0


(2) 查看定值：选择好查看的区号按
[image: image69.emf]ok

键就可进入该区号的区域查看所有的定值内容。


[image: image70.emf]查看定值

•

（

1

） 区

TV1  =  00100

系统一次电压变比

-

+

ok

查看

•

定值

当前区号为： 0

选择区号为： 1


(3) 查看软压板：查看软压板的投退状况。


[image: image71.emf]查看

•

软压板

YDL1       退出

电流I段保护压板


7.3.3.4 软压板投退

通过
[image: image72.emf]键、
[image: image73.emf]键的组合来输入设定的“一级密码”，系统默认为“****”。投入、退出按键可改变软压板的状态。


[image: image74.emf]整定

•

软压板切换

请输入一级密码

-

+

ok

****

整定

•

软压板切换

YDL1       退出

电流I段保护压板

+

ok


点击
[image: image75.emf]ok

键进入切换确认页面，如下图所示。在点击切换确认页面
[image: image76.emf]ok

键后系统才将切换状态内容固化，否则系统维持原来的状态不变。


[image: image77.emf]整定

•

软压板切换

请确认软压板切换

ok


7.3.3.5 时间设定

设定装置的系统时间。通过
[image: image78.emf]键、
[image: image79.emf]键的组合来输入设定的时间。


[image: image80.emf]整定 •时间设定

-

10.24.05

+

ok

2014.05.17


7.3.3.6 定值复制

将源区号中的所有定值全部复制到目标区号。


[image: image81.emf]整定

•

定值复制

请输入二级密码

-

+

ok

****

定值复制

•

当前区（

0

）

源定值区号为： 0

-

+

ok

目标定值区号为： 1


7.3.3.7 密码设定

对各级、各类型的密码进行设定。


[image: image82.emf]整定

•

密码设定

一级密码设定

运行密码

密码修改

•

一级

旧密码： ****

新密码： ****

+

ok

-


7.3.4 报告信息

装置报告分操作纪录、动作报告、事件报告三类。操作纪录主要指人机界面互动产生的记录报告，如定值修改、报告清除等。动作报告主要指保护动作产生的记录信息及模拟量信息等。事件报告主要指装置运行中产生的各种告警信息或遥信信息等。

报告信息界面如下：


[image: image83.emf]报告 信息

操作记录

清除报告

动作报告

事件报告


7.3.4.1 动作报告
保护动作产生的报告。图中“013”表示已产生13条动作报告记录，最大100条。如果报告总数超过100条而没有进行清楚报告操作，该位置显示100。“002”表示当前看的是第2条动作报告记录。点击
[image: image84.emf]按钮可以看到模拟量或运行数据在动作时刻的值。


[image: image85.emf]报告 •动作记录 （ 013）

002： 2014.05.10

16.07.27.074

电流一段保护投入

+20


7.3.4.2 事件报告

“039”表示有39条事件报告记录，最大100条。“002”表示第2条事件报告记录。按
[image: image86.emf]+20

按钮可以快速切换到要查看的的事件报告。


[image: image87.emf]报告 •事件记录 （ 039）

002： 2014.05.10

16.15.27.074

智能插件 1上电复位

+20


7.3.4.3 操作记录

对装置的操作记录。“100”表示有100条操作报告记录，最大100条。“005”表示第5条操作报告记录。


[image: image88.emf]005： 2014.05.10

16.16.27.086

信号复归

+20

报告 •操作记录 （ 100）


7.3.4.4 清除报告

通过
[image: image89.emf]键、
[image: image90.emf]键的组合来输入设定的“二级密码”，系统默认为“****”。按
[image: image91.emf]ok

键进入清除信息页面。


[image: image92.emf]报告

•

清除报告

请输入二级密码

-

+

ok

****


按
[image: image93.emf]键进入如下图右幅所示清除信息确认页面。按
[image: image94.emf]ok

键清除。


[image: image95.emf]报告 •清除信息

报告全清

操作记录

动作报告

事件报告

报告

•

清除信息

确定清除

？

ok


7.3.5 模拟量值

显示接入装置的模拟量值。


[image: image96.emf]01-07      Ua = 0.000V

A相电压

B相电压

02-07      Ub = 0.000V


7.3.6 系统配置

系统配置界面如下：


[image: image97.emf]系 统 配 置

模块信息

对时设置

更多配置

软件版本

网络地址

系 统 配 置

企业信息

运行信息

串行通信

软件串码

装置型号


7.3.6.1 软件版本

软件版本信息里包含了管理CPU等的版本信息，及校验码信息。


[image: image98.emf]系统 •软件版本 （ 01-4）

管理 CPU

Ver  3.29    CRC  =  2e64


7.3.6.2 网络地址

(1) 查看网络地址：显示本装置的通讯IP地址、装置地址、子网掩码信息。


[image: image99.emf]•查看网络地址

系统

•

网络地址

•修改网络地址

装置地址： 0019

网络地址

•

查看

IP地址： 192.168.001.199

MAC地址： 5354d19f9c7


(2) 修改网络地址：输入二级密码后，可以修改装置地址和装置的IP地址。


[image: image100.emf]网络地址

•

修改

请输入二级密码

-

+

ok

****

•修改装置地址

网络地址

•

修改

•修改 IP  地址



[image: image101.emf]修改

•

装置地址

原地址： 0019

-

+

ok

修改为： 0001

修改

• IP 

地址

原地址： 192.168.1.199

-

+

ok

修改为： 192.168.1.100


7.3.6.3 模块信息

查看各插件的工作状态。


[image: image102.emf]系统

•

模块信息（

01-2

）

管理CPU 正常

保护CPU 正常


7.3.6.4 对时设置

系统对时分为人工对时和自动对时两种。

(1) 人工对时：如下图右幅所示。


[image: image103.emf]对时设置 •人工

-

11.09.26

+

ok

•人工对时

系统 •对时设置

•自动对时

2014.05.17


(2) 自动对时：有网络通讯对时、GPS秒对时、GPS分对时。


[image: image104.emf]当前选择

GPS秒对时

对时设置

•

自动

修改

对时设置

•

自动

•GPS秒对时

•GPS分对时

•网络对时


7.3.6.5 装置信息

查看装置类型。


[image: image105.emf]变压器保护测控装置

070510GT000118

GTT-842


7.3.6.6 企业信息

查看企业信息。


[image: image106.emf]Tel： 0731-84210990

Http: WWW.GTDL-TECH.COM

长沙国通电力科技有限公司


7.3.6.7 运行信息

查看系统硬件运行信息。


[image: image107.emf]MFINF:   18

DEVSN:2271560481

系统

•

运行信息


7.3.6.8 串行通讯

查看串口通讯的波特率。


[image: image108.emf]系统

•

串行通讯

当前波特率： 001234

-

+

ok

修改为： 009600


7.3.7 调试操作

调试操作界面如下：


[image: image109.emf]调 试 菜 单

开入检查

开出检查

信号复归

开出传动


7.3.7.1 开出传动

开出使断路器动作。可用于检测硬件。按
[image: image110.emf]+16

键直接进入第下一个插件的开出位。


[image: image111.emf]开出传动

•

插件（

01-01

）

QDJ1 返回

出口电源开放

信号复归

+16

请输入二级密码

-

+

ok

****

调试

•

开出传动


7.3.7.2 开入检查

开入信息变位显示。移动左右光标显示光标所在位的具体含义。“1”表示该位开入有效。


[image: image112.emf]开入 •插件 01-02

010000000000

000000000000

过流硬压板开入


7.3.7.3 开出检查

开出信息变位显示。移动左右光标显示光标所在位的具体含义。“1”表示该位开出处于动作状态。


[image: image113.emf]100000000000

000000000000

出口电源开放


7.4 定值管理   

如上菜单一览表可见，保护定值可通过整定操作菜单进去整定，其中定值区切换、软压板投退需输入正确的一级密码（运行密码）或二级密码（继保密码）才能操作，使得现场值班人员在权限内可以进行运行操作；定值修改、定值复制需输入正确的二级密码（继保密码）才能操作，一般只允许继电保护专业人员在现场投运、定检时进行调试操作，禁止现场其它人员可能的误操作。

其他一些与保护原理无关的配置性设定可通过系统配置菜单设定，为方便起见，在整定操作菜单里也可进入系统配置。
7.5 调试操作  

现场进行调试产品时，通过调试菜单可以方便的完成调试功能。开出传动可以检查各开出继电器是否能正确动作，开入、开出检查可以查看当时的开入量或开出继电器状况，远方功能用于与不通的后台监控系统完成信息点表对点测试功能，信号复归可以复归掉保持的信号继电器和装置面板信号，以便进行下一次保护模拟试验。

开出传动试验必须在装置已完全退出运行，正在由专业人员进行调试的情况下进行，因此需输入正确的二级密码（继保密码）才能操作。
8. 现场安装及调试                     

8.1 调试资料及试验仪器准备

(1) 装置技术及使用说明书；

(2) 被试保护屏组屏设计图纸；

(3) 设计院有关被试屏与其他外部回路连接的设计图册；

(4) 被试保护屏所保护的一次设备主接线及相关二次设备电气位置示意图、平面布置图及相关参数。

(5) 微机型继电保护试验仪。此种仪器使用方便，界面友好。

(6) 常规的继电保护试验设备（如模拟台），一般要求它可以模拟系统常见的各种不同类型故障，包括各种瞬时性故障和永久性故障，即可以输出由正常运行的三相电流电压突变至故障电流电压的模拟量，还可以接受保护动作后输出的开关量，以便实现故障量的切除和再故障。

(7) 0.5级电流电压表、相位表，以便对交流量中的幅值和相位进行校核。

(8) 万用表或通亮灯。
8.2 通电前检查

(1) 检查装置的型号及各电量参数是否与订货一致，尤其应注意直流电源电压及TA的额定值（5A;1A）与现场是否匹配。

(2) 逐一检查各插件的位置是否与说明书位置一致。

(3) 电源接线正确，首次直流通电前应用万用表等工具确认没用发生直流短路现象。

(4) 如有必要，连接好打印机及装好打印纸（打印机电源用交流220V）打印机电缆连接正确可靠。

(5) 用万用表检查屏上（或装置）对外接线端子TV二次回路不短路，TA二次回路不开路。

(6) 检查装置所有接地端子接地是否可靠。

(7) 退出所有保护出口压板（整屏调试）。

(8) 如果是连接后台，应检查以太网接线或串口接线是否正确链连接。

(9) 以上检查如发现有故障，请按有关图样修复，如不能修复，中止调试，与厂家联系。
8.3 通电试验

(1) 通电

首次通电应注意观察，发生意外时应及时断电检查。一般以液晶正常显示，装置上电时能听到24V电源监视继电器及上电自检继电器动作为准。如果液晶不能正常显示，可拔出除电源插件外所有插件，通电测试，液晶能正常显示后再逐一插入各插件观察，以找出异常插件。

(2) 各插件模块检查

通电后运行灯亮，告警、跳闸信号灯应能通过按键复归。通过系统配置――模块信息菜单检查管理CPU、保护CPU、显示CPU、智能插件1、智能插件2等指示“正常”，表明各插件进入正常工作状态，可以进行下一步的调试。

还可以通过系统配置――软件版本菜单检查并记录各CPU模块软件版本、CRC效验码等。

(3) 定值整定

按调度部门下达的定值单进行定值整定、软压板投退设定以及系统配置的设定，详见5. 装置设定及定值整定。只有正确进行全面整定后才能确保调试及运行的方便、可靠。

(4) 开关量输入检查

通过调试操作――开入检查菜单可以检查装置各遥信开入状态是否正确。接线时应注意确保开入（控制）负电源接入，将各开入端与正电源短接进行观察。在液晶界面上按位显示，“0”表示开入无效；“1”表示开入有效。有一些遥信开入反映的是断路器操作回路的实时状态，因此需接入断路器操作回路或模拟回路时才能正确反映，如跳、合闸位置等。

(5) 继电器开出回路检查

通过调试操作――开出传动菜单可以检查各继电器是否正确动作。注意开出传动继电器5s后自动返回，因此传动前应准备后万用表或通灯的接线。注意：一定要在装置（屏）已完全退出运行条件下进行。

(6) 模拟量输入检查

在屏（装置）的交流电流、电压输入端加入额定值，在循环主界面的模拟量界面1、模拟量界面2（可锁定界面）上观察各模入量。如果需要检查详细的保护模拟量、测量模拟量等大小、相位关系等，可通过模拟量值菜单选择观察。

要求显示值误差分别是保护电流不超过施加值的±2.5％，电压不超过额定值的±0.2％，测量电流不超过额定值的±0.2％。

由于产品出厂前已做过严格测试，一般现场不需调整刻度；如果某一路误差过大或异常，首先应通过各种方法确认是装置原因还是外部试验仪器或接线原因，确认是装置原因或确实无法查找时应由专业人员调整或与厂家联系。

(7) 相序检查

通过模拟量值菜单，可对各个通道模拟量的相序进行检查。

(8) 整组试验

如果上述检查全部正确，装置已基本没有问题。为谨慎起见，可通过整组试验仪施加不同的模拟量值，检查保护的动作情况，确认所使用的保护定值全部正确。
9. 投运说明及注意事项 

9.1 投运前的设置、检查

(1) 退出保护出口压板。

(2) 投直流电源，这时装置面板上运行灯亮，液晶正常显示。

(3) 电压互感器和电流互感器有且仅有一处接地点，接地点宜设在主控室，并应牢固焊接在接地小母线上。

(4) 检查交流回路三相电压、电流相序及相位正确。

(5) 校对液晶显示屏的时钟。

(6) 保护定值按调度定值整定通知单整定，所有保护的定值整定完后，打印一份各保护的定值清单，核实无误后存档。

(7) 投运前退出装置传动试验的全部试验项目，避免正常运行中因误操作导致装置误动作。

(8) 检查保护软压板是否正确投退，“√”为投入，“×”为退出。

(9) 检查保护硬压板是否正确投退，可在开入量查询菜单检查，“1”为投入，“0”为退出。
9.2 正常运行与异常信号指示 

1. 正常运行信号

“运行”灯应亮平光，断路器合位（红灯）或跳位（绿灯）之一亮，对应真实的位置状况，告警、跳闸、TA断线、备用等红灯应不亮。

2. 中央信号

本装置发中央信号：跳闸、告警、控制回路断线。跳闸为保护动作信号。告警信号在定值自检出错、开出自检出错及装置故障时发出，其它如TV、TA断线及TV、TA反序、控制回路异常等也发出告警信号。

3. 定值修改、软压板投退

 修改定值或投退软压板时应先断开跳闸出口压板，修改完毕，核查无误后，再重新投入跳闸压板；正常运行时，不得随意修改定值。

4. 退保护

装置有故障或需将保护全停时，应先断开跳闸出口压板，再断开直流电源开关。 
10. 装置对外接线端子说明

10.1 端子位置示意图（后视）
GTT-841装置


[image: image114.emf]2#

智能插件

1#

智能插件

1#

交流插件 主

CPU

插件

2#

交流插件

B01 B21

B02 B22

B03 B23

B04 B24

B05 B25

501 501

B06 B26

B07 B27

B08 B28

B09 B29

B10 B30

B11 B31

B12 B32

B13 B33

B14 B34

B15 B35

B16 B36

B17 B37

B18 B38

B19 B39

B20 B40

D12Ia1

D11Ia1*

D14Ib1

D13Ib1*

D16Ic1 D01Gnd

D15Ic1*

D18Ia2 D03

D17Ia2* D02

D20Ib2 D05

D19Ib2* D04

D22Ic2 D07

D21Ic2* D06

C01

C02

C03

C04

C05

gnd

串口

网口

A41

A42

A43

A44

A45

A01 A17

A02 A18

A03 A19

A04 A20

501 501

A05 A21

A06 A22

A07 A23

A08 A24

A09 A25

A10 A26

A11 A27

A12 A28

A13 A29

A14 A30

A15 A31

A16 A32


GTT-822装置


[image: image115.emf]2#

智能插件

1#

智能插件

1#

交流插件 主

CPU

插件

2#

交流插件

B01 B21

B02 B22

B03 B23

B04 B24

B05 B25

501 501

B06 B26

B07 B27

B08 B28

B09 B29

B10 B30

B11 B31

B12 B32

B13 B33

B14 B34

B15 B35

B16 B36

B17 B37

B18 B38

B19 B39

B20 B40

D12 Ia

D11 Ia*

D14 Ib

D13Ib*

D16Ic* D01Gnd

D15 Ic

D18 IA D03Ub

D17IA* D02Ua

D20 IB D05Un

D19IB* D04Uc

D22 IC D07Un

D21IC* D06U0

C01

C02

C03

C04

C05

gnd

串口

网口

A41

A42

A43

A44

A45

A01 A17

A02 A18

A03 A19

A04 A20

501 501

A05 A21

A06 A22

A07 A23

A08 A24

A09 A25

A10 A26

A11 A27

A12 A28

A13 A29

A14 A30

A15 A31

A16 A32

E12I01

E11I01*

E14I02

E13I02*

E16 E01Gnd

E15

E18 E03

E17 E02

E20 E05

E19 E04

E22 E07

E21 E06


GTT-842装置


[image: image116.emf]2#

智能插件

1#

智能插件

1#

交流插件 主

CPU

插件

2#

交流插件

B01 B21

B02 B22

B03 B23

B04 B24

B05 B25

501 501

B06 B26

B07 B27

B08 B28

B09 B29

B10 B30

B11 B31

B12 B32

B13 B33

B14 B34

B15 B35

B16 B36

B17 B37

B18 B38

B19 B39

B20 B40

D12 Ia

D11 Ia*

D14 Ib

D13Ib*

D16Ic* D01Gnd

D15 Ic

D18 IA D03Ub

D17IA* D02Ua

D20 IB D05Un

D19IB* D04Uc

D22 IC D07Un

D21IC* D06U0

C01

C02

C03

C04

C05

gnd

串口

网口

A41

A42

A43

A44

A45

A01 A17

A02 A18

A03 A19

A04 A20

501 501

A05 A21

A06 A22

A07 A23

A08 A24

A09 A25

A10 A26

A11 A27

A12 A28

A13 A29

A14 A30

A15 A31

A16 A32


GTT-843装置


[image: image117.emf]2#

智能插件

1#

智能插件

1#

交流插件 主

CPU

插件

2#

交流插件

B01 B21

B02 B22

B03 B23

B04 B24

B05 B25

501 501

B06 B26

B07 B27

B08 B28

B09 B29

B10 B30

B11 B31

B12 B32

B13 B33

B14 B34

B15 B35

B16 B36

B17 B37

B18 B38

B19 B39

B20 B40

D12 Ia

D11 Ia*

D14 Ib

D13Ib*

D16Ic* D01Gnd

D15 Ic

D18 IA D03Ub

D17IA* D02Ua

D20 IB D05Un

D19IB* D04Uc

D22 IC D07Un

D21IC* D06U0

C01

C02

C03

C04

C05

gnd

串口

网口

A41

A42

A43

A44

A45

A01 A17

A02 A18

A03 A19

A04 A20

501 501

A05 A21

A06 A22

A07 A23

A08 A24

A09 A25

A10 A26

A11 A27

A12 A28

A13 A29

A14 A30

A15 A31

A16 A32


10.2 接线端子定义

10.2.1 GTT-841 装置端子定义

（1）2#交流插件(D插件---AC2)

	序号
	端子说明
	序号
	端子说明

	D01
	屏蔽地
	D11
	Ia1*  ---高压侧A相保护电流进端

	D02
	
	D12
	Ia1   ---高压侧A相保护电流出端

	D03
	
	D13
	Ib1*  ---高压侧B相保护电流进端

	D04
	
	D14
	Ib1   ---高压侧-B相保护电流出端

	D05
	
	D15
	Ic1*  ---高压侧C相保护电流进端

	D06
	
	D16
	Ic1   ---高压侧C相保护电流出端

	D07
	
	D17
	Ia2*  ---低压侧A相保护电流进端

	
	
	D18
	Ia2   ---低压侧A相保护电流出端

	
	
	D19
	Ib2*  ---低压侧B相保护电流进端

	
	
	D20
	Ib2   ---低压侧-B相保护电流出端

	
	
	D21
	Ic2*  ---低压侧C相保护电流进端

	
	
	D22
	Ic2   ---低压侧C相保护电流出端


（2）CPU插件(C插件---CPU) 
	序号
	端子说明

	C01
	RS-485A

	C02
	RS-485B

	C03
	

	C04
	

	C05
	屏蔽地


（3）智能插件1(B插件---DI1)

	序号
	n端子说明
	序号
	n端子说明

	B01
	开入1    备用开入1
	B21
	开入4   备用开入4

	B02
	开入2    差动保护压板
	B22
	开入5   备用开入5

	B03
	开入3    备用开入3
	B23
	开入6   备用开入6

	B04
	开入13   备用开入13
	B24
	开入7   备用开入7

	B05
	开入10   备用开入10
	B25
	开入8   备用开入8

	B06
	控制电源＋
	B26
	开入9   备用开入9

	B07
	开入11   备用开入11
	B27
	保护跳闸出口2－1

	B08
	
	B28
	保护跳闸出口2－1

	B09
	
	B29
	保护跳闸出口2－2

	B10
	开入12   备用开入12
	B30
	保护跳闸出口2－2

	B11
	
	B31
	保护跳闸出口3－1

	B12
	控制电源－
	B32
	保护跳闸出口3－1

	B13
	
	B33
	保护跳闸出口1

	B14
	
	B34
	保护跳闸出口1

	B15
	
	B35
	保护跳闸出口3－2

	B16
	
	B36
	保护跳闸出口3－2

	B17
	开入14   备用开入14
	B37
	信号公共端

	B18
	
	B38
	告警信号

	B19
	
	B39
	备用信号

	B20
	
	B40
	跳闸信号


（4）电源插件  (A插件---BCD)

	序号
	n端子说明

	A41
	＋DC （220V/110V）

	A42
	－DC （220V/110V）

	A43
	屏蔽地

	A44
	直流失电触点

	A45
	直流失电触点

	序号
	n端子说明
	序号
	n端子说明

	A01
	开入A1   调压闭锁压板
	A17
	开入A8    调压档位7

	A02
	开入A2   调压档位1
	A18
	开入A9    调压档位8

	A03
	开入A3   调压档位2
	A19
	开入A10   调压档位9

	A04
	开入A4   调压档位3
	A20
	开入A11   调压档位10

	A05
	开入A5   调压档位4
	A21
	开入A12   升压按钮

	A06
	开入A6   调压档位5
	A22
	开入A13   降压按钮

	A07
	开入A7   调压档位6
	A23
	开入A14   调压急停

	A08
	闭锁备自投出口
	A24
	控制电源－

	A09
	闭锁备自投出口
	A25
	备用遥控出口1

	A10
	闭锁调压出口
	A26
	备用遥控出口1

	A11
	闭锁调压出口
	A27
	备用遥控出口2

	A12
	调压急停出口
	A28
	备用遥控出口2

	A13
	调压急停出口
	A29
	备用遥控出口3

	A14
	调压公共端
	A30
	备用遥控出口3

	A15
	升压出口
	A31
	备用遥控出口4

	A16
	降压出口
	A32
	备用遥控出口4


10.2.2  GTT-822 装置端子定义

（1）1#交流插件(E插件---AC1)

	序号
	端子说明
	序号
	端子说明

	E01
	屏蔽地
	E11
	I01*  ---零序保护电流进端

	E02
	
	E12
	I01   ---零序保护电流出端

	E03
	
	E13
	I02*  ---间隙零序保护电流进端

	E04
	
	E14
	I02   ---间隙零序保护电流出端

	E05
	
	E15
	

	E06
	
	E16
	

	E07
	
	E17
	

	
	
	E18
	

	
	
	E19
	

	
	
	E20
	

	
	
	E21
	

	
	
	E22
	


（2）2#交流插件(D插件---AC2)

	序号
	端子说明
	序号
	端子说明

	D01
	屏蔽地
	D11
	Ia*  ---A相保护电流进端

	D02
	Ua ---A相电压
	D12
	Ia   ---A相保护电流出端

	D03
	Ub ---B相电压
	D13
	Ib*  ---B相保护电流进端

	D04
	Uc ---C相电压
	D14
	Ib   ---B相保护电流出端

	D05
	Un ---相电压公共端
	D15
	Ic*  ---C相保护电流进端

	D06
	U0 ---零序电压
	D16
	Ic   ---C相保护电流出端

	D07
	Un ---零序电压公共端
	D17
	IA*  ---A相测量电流进端

	
	
	D18
	IA   ---A相测量电流出端

	
	
	D19
	IB*  ---B相测量电流进端

	
	
	D20
	IB   ---B相测量电流出端

	
	
	D21
	IC*  ---C相测量电流进端

	
	
	D22
	IC   ---C相测量电流出端


（3）CPU插件(C插件---CPU) 
	序号
	端子说明

	C01
	RS-485A

	C02
	RS-485B

	C03
	

	C04
	

	C05
	屏蔽地


（4）智能插件1(B插件---DI1)

	序号
	n端子说明
	序号
	n端子说明

	B01
	开入1   上刀/手车工作位置
	B21
	开入4   下刀/手车试验位置

	B02
	开入2   复压过流压板
	B22
	开入5   接地开关位

	B03
	开入3   对侧复压启动开入
	B23
	开入6   备用开入6

	B04
	压力异常禁止操作开入
	B24
	开入7   备用开入7

	B05
	遥控电源＋
	B25
	开入8   备用开入8

	B06
	控制电源＋
	B26
	开入9   备用开入9

	B07
	手动跳闸入口
	B27
	备用保护出口

	B08
	保护跳闸出口
	B28
	备用保护出口

	B09
	保护跳闸入口
	B29
	保护跳高压桥

	B10
	手合/重合入口
	B30
	保护跳高压桥

	B11
	
	B31
	保护跳低压分段

	B12
	控制电源－
	B32
	保护跳低压分段

	B13
	控制电源+(经压力闭锁)
	B33
	保护跳对侧

	B14
	跳断路器
	B34
	保护跳对侧

	B15
	合断路器1 
	B35
	

	B16
	合断路器2(经弹簧未储能闭锁)
	B36
	

	B17
	弹簧未储能禁止合闸开入
	B37
	信号公共端

	B18
	
	B38
	告警信号

	B19
	
	B39
	备用信号

	B20
	
	B40
	跳闸信号


（5）电源插件  (A插件---BCD)

	序号
	n端子说明

	A41
	＋DC （220V/110V）

	A42
	－DC （220V/110V）

	A43
	屏蔽地

	A44’
	直流失电触点

	A45
	直流失电触点

	序号
	n端子说明
	序号
	n端子说明

	A01
	开入A1    本体重瓦斯直跳
	A17
	开入A2    本体重瓦斯告警

	A02
	开入A3    调压轻瓦斯直跳
	A18
	开入A4    调压轻瓦斯告警

	A03
	开入A5    油温高直跳
	A19
	开入A6    油温高告警

	A04
	开入A7    压力释放直跳
	A20
	开入A8    压力释放告警

	A05
	开入A9    本体轻瓦斯告警
	A21
	开入A10   调压轻瓦斯告警

	A06
	开入A11   风冷失电告警
	A22
	开入A12   油位高告警

	A07
	开入A14   油位高直跳
	A23
	开入A13   油位低告警

	A08
	开入A15   油位低直跳
	A24
	开入A16   备用开入A16

	A09
	直跳出口1
	A25
	控制电源－

	A10
	直跳出口1
	A26
	启动风冷出口

	A11
	直跳出口2
	A27
	启动风冷出口

	A12
	直跳出口2
	A28
	复压开出

	A13
	闭锁调压出口
	A29
	复压开出

	A14
	闭锁调压出口
	A30
	直流量采样1

	A15
	直跳出口3
	A31
	直流采样公共端

	A16
	直跳出口3
	A32
	直流量采样2


10.2.3 GTT-842 装置接线

（1）2#交流插件(D插件---AC2)

	序号
	端子说明
	序号
	端子说明

	D01
	屏蔽地
	D11
	Ia*  ---A相保护电流进端

	D02
	Ua ---A相电压
	D12
	Ia   ---A相保护电流出端

	D03
	Ub ---B相电压
	D13
	Ib*  ---B相保护电流进端

	D04
	Uc ---C相电压
	D14
	Ib   ---B相保护电流出端

	D05
	Un ---相电压公共端
	D15
	Ic*  ---C相保护电流进端

	D06
	U0 ---零序电压
	D16
	Ic   ---C相保护电流出端

	D07
	Un ---零序电压公共端
	D17
	IA*  ---A相测量电流进端

	
	
	D18
	IA   ---A相测量电流出端

	
	
	D19
	IB*  ---B相测量电流进端

	
	
	D20
	IB   ---B相测量电流出端

	
	
	D21
	IC*  ---C相测量电流进端

	
	
	D22
	IC   ---C相测量电流出端


（2）CPU插件(C插件---CPU) 
	序号
	端子说明

	C01
	RS-485A

	C02
	RS-485B

	C03
	

	C04
	

	C05
	屏蔽地


（3）智能插件1(B插件---DI1)

	序号
	n端子说明
	序号
	n端子说明

	B01
	开入1   上刀/手车工作位置
	B21
	开入4   下刀/手车试验位置

	B02
	开入2   复压过流压板
	B22
	开入5   接地开关位

	B03
	开入3   对侧复压启动开入
	B23
	开入6   备用开入6

	B04
	压力异常禁止操作开入
	B24
	开入7   备用开入7

	B05
	遥控电源＋
	B25
	开入8   备用开入8

	B06
	控制电源＋
	B26
	开入9   备用开入9

	B07
	手动跳闸入口
	B27
	备用保护出口

	B08
	保护跳闸出口
	B28
	

	B09
	保护跳闸入口
	B29
	保护跳高压桥

	B10
	手合/重合入口
	B30
	

	B11
	
	B31
	保护跳2-1低压分段

	B12
	控制电源－
	B32
	

	B13
	控制电源+(经压力闭锁)
	B33
	保护跳对侧

	B14
	跳断路器
	B34
	

	B15
	合断路器1 
	B35
	保护出口2-2

	B16
	合断路器2(经弹簧未储能闭锁)
	B36
	

	B17
	弹簧未储能禁止合闸开入
	B37
	信号公共端

	B18
	
	B38
	告警信号

	B19
	
	B39
	备用信号

	B20
	
	B40
	跳闸信号


（4）电源插件  (A插件---BCD)

	序号
	n端子说明

	A41
	＋DC （220V/110V）

	A42
	－DC （220V/110V）

	A43
	屏蔽地

	A44
	直流失电触点

	A45
	直流失电触点

	序号
	n端子说明
	序号
	n端子说明

	A01
	开入A1    本体重瓦斯直跳
	A17
	开入A2    本体重瓦斯告警

	A02
	开入A3    调压轻瓦斯直跳
	A18
	开入A4    调压轻瓦斯告警

	A03
	开入A5    油温高直跳
	A19
	开入A6    油温高告警

	A04
	开入A7    压力释放直跳
	A20
	开入A8    压力释放告警

	A05
	开入A9    本体轻瓦斯告警
	A21
	开入A10   调压轻瓦斯告警

	A06
	开入A11   风冷失电告警
	A22
	开入A12   油位高告警

	A07
	开入A14   油位高直跳
	A23
	开入A13   油位低告警

	A08
	开入A15   油位低直跳
	A24
	开入A16   备用开入A16

	A09
	直跳出口1
	A25
	控制电源－

	A10
	直跳出口1
	A26
	启动风冷出口

	A11
	直跳出口2
	A27
	启动风冷出口

	A12
	直跳出口2
	A28
	复压开出

	A13
	闭锁调压出口
	A29
	复压开出

	A14
	闭锁调压出口
	A30
	直流量采样1

	A15
	直跳出口3
	A31
	直流采样公共端

	A16
	直跳出口3
	A32
	直流量采样2


10.2.4 GTT-843 装置端子定义

（1）2#交流插件(D插件---AC2)

	序号
	端子说明
	序号
	端子说明

	D01
	屏蔽地
	D11
	Ia*  ---A相保护电流进端

	D02
	Ua ---A相电压
	D12
	Ia   ---A相保护电流出端

	D03
	Ub ---B相电压
	D13
	Ib*  ---B相保护电流进端

	D04
	Uc ---C相电压
	D14
	Ib   ---B相保护电流出端

	D05
	Un ---相电压公共端
	D15
	Ic*  ---C相保护电流进端

	D06
	U0 ---零序电压
	D16
	Ic   ---C相保护电流出端

	D07
	Un ---零序电压公共端
	D17
	IA*  ---A相测量电流进端

	
	
	D18
	IA   ---A相测量电流出端

	
	
	D19
	IB*  ---B相测量电流进端

	
	
	D20
	IB   ---B相测量电流出端

	
	
	D21
	IC*  ---C相测量电流进端

	
	
	D22
	IC   ---C相测量电流出端


（2）CPU插件(C插件---CPU) 
	序号
	端子说明

	C01
	RS-485A

	C02
	RS-485B

	C03
	

	C04
	

	C05
	屏蔽地


（3）智能插件1(B插件---DI1)

	序号
	n端子说明
	序号
	n端子说明

	B01
	开入1   上刀/手车工作位置
	B21
	开入4   下刀/手车试验位置

	B02
	开入2   复压过流压板
	B22
	开入5   接地开关位

	B03
	开入3   对侧复压启动开入
	B23
	开入6   备用开入6

	B04
	压力异常禁止操作开入
	B24
	开入7   备用开入7

	B05
	遥控电源＋
	B25
	开入8   备用开入8

	B06
	控制电源＋
	B26
	开入9   备用开入9

	B07
	手动跳闸入口
	B27
	备用保护出口

	B08
	保护跳闸出口
	B28
	备用保护出口

	B09
	保护跳闸入口
	B29
	保护跳高压桥

	B10
	手合/重合入口
	B30
	保护跳高压桥

	B11
	
	B31
	保护跳低压分段

	B12
	控制电源－
	B32
	保护跳低压分段

	B13
	控制电源+(经压力闭锁)
	B33
	保护跳对侧

	B14
	跳断路器
	B34
	保护跳对侧

	B15
	合断路器1 
	B35
	

	B16
	合断路器2(经弹簧未储能闭锁)
	B36
	

	B17
	弹簧未储能禁止合闸开入
	B37
	信号公共端

	B18
	
	B38
	告警信号

	B19
	
	B39
	备用信号

	B20
	
	B40
	跳闸信号


（4）电源插件  (A插件---BCD)

	序号
	n端子说明

	A41’
	＋DC （220V/110V）

	A42’
	－DC （220V/110V）

	A43’
	屏蔽地

	A44’
	直流失电触点

	A45
	直流失电触点

	序号
	n端子说明
	序号
	n端子说明

	A01
	开入A1   备用开入A1
	A17
	开入A8    备用开入A8

	A02
	开入A2   备用开入A2
	A18
	开入A9    备用开入A9

	A03
	开入A3   备用开入A3
	A19
	开入A10   备用开入A10

	A04
	开入A4   备用开入A4
	A20
	开入A11   备用开入A11

	A05
	开入A5   备用开入A5
	A21
	开入A12   备用开入A12

	A06
	开入A6   备用开入A6
	A22
	开入A13   备用开入A13

	A07
	开入A7   备用开入A7
	A23
	开入A14   备用开入A14

	A08
	闭锁调压出口
	A24
	控制电源－

	A09
	闭锁调压出口
	A25
	备用遥控出口3

	A10
	启动风冷出口
	A26
	备用遥控出口3

	A11
	启动风冷出口
	A27
	备用遥控出口4

	A12
	复压开出
	A28
	备用遥控出口4

	A13
	复压开出
	A29
	备用遥控出口5

	A14
	遥控公共端
	A30
	备用遥控出口5

	A15
	备用遥控出口1
	A31
	备用遥控出口6

	A16
	备用遥控出口2
	A32
	备用遥控出口6


42
43

_1234567921.unknown

_1234567953.vsd
整定•定值修改


请确认定值修改


ok



_1234567969.vsd
�

整定•密码设定


一级密码设定



_1234567985.vsd
�

系统•软件版本（01-4）


管理CPU


Ver 3.29   CRC = 2e64



_1234567993.vsd
Tel：0731-84210990


Http: WWW.GTDL-TECH.COM


长沙国通电力科技有限公司



_1234567997.vsd
�


_1234567999.vsd
�

开入•插件	01-02


010000000000


000000000000


过流硬压板开入



_1234568001.vsd
TEXT


�

2#智能插件


1#智能插件


1#交流插件


主CPU插件


2#交流插件



_1234568003.vsd
TEXT


�

2#智能插件


1#智能插件


1#交流插件


主CPU插件


2#交流插件



_1234568004.vsd
TEXT


�

2#智能插件


1#智能插件


1#交流插件


主CPU插件


2#交流插件



_1234568002.vsd
TEXT


�

2#智能插件


1#智能插件


1#交流插件


主CPU插件


2#交流插件



_1234568000.vsd
�

100000000000


000000000000


出口电源开放



_1234567998.vsd
�

�

�


_1234567995.vsd
�

系统•串行通讯


当前波特率：001234


-


+


ok


修改为：009600



_1234567996.vsd

_1234567994.vsd
MFINF:  18


DEVSN:2271560481


系统•运行信息



_1234567989.vsd
�

系统•模块信息（01-2）


管理CPU


保护CPU


正常


正常



_1234567991.vsd
当前选择


GPS秒对时



_1234567992.vsd
变压器保护测控装置


GTT-842


070510GT000118



_1234567990.vsd
�

•人工对时


系统•对时设置


•自动对时



_1234567987.vsd
�


_1234567988.vsd
�

修改•装置地址


原地址：0019


-


+


ok


修改为：0001


修改• IP 地址


原地址：192.168.1.199


-


+


ok


修改为：192.168.1.100



_1234567986.vsd

_1234567977.vsd

_1234567981.vsd
ok



_1234567983.vsd
�

A相电压


B相电压


02-07      Ub = 0.000V


01-07      Ua = 0.000V



_1234567984.vsd
�

系 统 配 置


模块信息


对时设置


更多配置


软件版本


网络地址



_1234567982.vsd
报告 •清除信息


报告全清


操作记录



_1234567979.vsd
�

报告•清除报告


请输入二级密码


-


+


ok


****



_1234567980.vsd

_1234567978.vsd
ok



_1234567973.vsd
�

+20



_1234567975.vsd
�

�

005：2014.05.10


16.16.27.086


信号复归


+20


报告•操作记录（100）



_1234567976.vsd

_1234567974.vsd
�

�

报告•事件记录（039）


002：2014.05.10


16.15.27.074


智能插件1上电复位


+20



_1234567971.vsd

_1234567972.vsd
�

�


_1234567970.vsd
报 告 信 息


操作记录


清除报告


动作报告


事件报告



_1234567961.vsd
�

�

整定•软压板切换


请输入一级密码


-


+


ok


****


整定•软压板切换


电流I段保护压板


ok


+


YDL1     �


_1234567965.vsd

_1234567967.vsd
�

整定•时间设定


2014.05.17


-


+


ok


10.24.05



_1234567968.vsd
�

整定•定值复制


请输入二级密码


-


+


ok


****


定值复制•当前区（0）


源定值区号为：0


-


+


ok


目标定值区号为：1



_1234567966.vsd

_1234567963.vsd
ok



_1234567964.vsd
整定•软压板切换


请确认软压板切换


ok



_1234567962.vsd
ok



_1234567957.vsd
�

-


+


ok


查看•定值


当前区号为：0


选择区号为：1


查看定值•（1）区


TV1 = 00100


系统一次电压变比



_1234567959.vsd

_1234567960.vsd

_1234567958.vsd
�

查看•软压板


YDL1     �

电流I段保护压板



_1234567955.vsd
�

系统•软件版本（01-4）


管理CPU


Ver 3.29   CRC = 2e64



_1234567956.vsd
ok



_1234567954.vsd
整定•查看


•查看定值区



_1234567937.vsd

_1234567945.vsd

_1234567949.vsd

_1234567951.vsd
ok



_1234567952.vsd
ok



_1234567950.vsd
�


_1234567947.vsd
ok



_1234567948.vsd

_1234567946.vsd
�

切换为：1


当前定值区号为：0


整定•定值修改


请输入二级密码


-


+


ok


****


整定•定值修改


-


+


ok



_1234567941.vsd

_1234567943.vsd
�

-


+


ok


****


整定•定值区切换


整定•定值区切换


请输入一级密码


当前定值区号为：0


切换为：1


-


+


ok



_1234567944.vsd

_1234567942.vsd

_1234567939.vsd

_1234567940.vsd
整     定



_1234567938.vsd
主 菜 单


信号复归


整定操作


模拟量值


报告信息


更多菜单


主 菜 单


帮助信息


信号复归


系统配置


调试操作



_1234567929.unknown

_1234567933.vsd

_1234567935.vsd

_1234567936.vsd

_1234567934.vsd

_1234567931.vsd
�

�

�

整定操作


报告信息


模拟量值


系统配置


调试操作


帮助文件


信号复归


主循环画面


定值区切换


定值修改


查看定值


软压板投退


时间设定


定值复制


密码设定


系统设置


动作报告


事件报告


操作记录


清除报告


软件版本


网络地址


模块信息


对时设置


光纤通道


装置型号


企业信息


运行信息


串行通信


远方功能


开出传动


开入检查


开出检查


信号复归


查看定值区


查看定值


查看软压板


报告全清


操作记录


动作报告


事件报告


查看网络地址


修改网络地址


修改装置地址


修改 IP 地址


人工对时


自动对时


103/104规约点表


其它规约点表



_1234567932.vsd

_1234567930.vsd
�

长沙国通电力科技有限公司



_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.vsd
Ia1


Ib1


Ic1


高压侧


低压侧


Ia2


Ib2


Ic2


30



_1234567905.vsd
TEXT






&


&


TV断线标志


3U0≥零序电压门槛 






T0


零序电压告警


零序电压软压板



_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.vsd
Ia1’


Ib1’


Ic1’


Ia


Ib


Ic


高压侧


低压侧


Ia


Ib


Ic


30


30



_1234567908.unknown

_1234567906.vsd
TEXT


≥1







&


&






≥1


TV断线标志






复压闭锁投入






U2≥负序电压压门槛






高压侧有流标志


低压侧有流标志


≥1



复压闭锁动作 


TV断线闭锁复压元件


Uab≤低电压门槛


Ubc≤低电压门槛


Uca≤低电压门槛






复压开出投


复压闭锁对侧动作



_1234567897.vsd
TEXT


≥1







&


&


Ia2≥低侧过流Ⅲ段定值


≥1



Ib2≥低侧过流Ⅲ段定值


Ic2≥低侧过流Ⅲ段定值


低压侧过流硬压板 


低压侧过流Ⅲ段软压板






低压侧过流Ⅲ段复压闭锁


对侧复压闭锁动作


低压侧过流Ⅲ段定/反时限方式


定/反时限


跳高低压、桥动作


本侧复压闭锁动作


≥1




_1234567901.vsd
TEXT






&


&


If≥负序定值Ifx 


负序过流压板投退






负序过流投跳闸






告警


Tfx


跳高低压、桥动作



_1234567903.vsd
TEXT


≥1







&


Ia≥闭锁调压定值Ibsty


≥1



Ib≥闭锁调压定值Ibsty


Ic≥闭锁调压定值Ibsty


过负荷闭锁调压软压板






1 min


Ia≥起动风冷定值Iqdfl 


Ib≥起动风冷定值Iqdfl


Ic≥起动风冷定值Iqdfl


过负荷起动风冷软压板






≥1



起动风冷


Tqdfl


1 min


闭锁调压


Tbsty



_1234567904.vsd
TEXT


≥1







&


≥1



非电量闭锁调压控制






本体重瓦斯告警


≥1



油温高告警


调压重瓦斯告警


压力释放告警


油位低告警


油位高告警


≥1



闭锁调压


本体轻瓦斯告警


≥1



调压轻瓦斯告警


风冷失电告警


遥信


1 min


油温高跳闸


本体重瓦斯跳闸


调压重瓦斯跳闸


≥1



压力释放跳闸


油位低跳闸


油位高跳闸


非电量指示灯



_1234567902.vsd
1 min



_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.vsd
0


Isd


Icd


Iop


Ires


Izd


Kbl



_1234567895.vsd
TEXT


≥1







&


Ia1≥1.2*In


≥1



Ia2≥1.2*In


Ia3≥1.2*In


Ib1≥1.2*In


≥1



Ib2≥1.2*In


Ib3≥1.2*In


Ic1≥1.2*In


≥1



Ic2≥1.2*In


Ic3≥1.2*In


≥1



TA断线输出及告警






TA断线判别投入


Ia1≥0.2*In


100ms


Ia1＜0.04*In


(Ia1+Ia2+Ia3)≥0.1*In







_1234567896.vsd
TEXT


≥1







&


&


Ia≥过流I段定值 


Ib≥过流I段定值


Ic≥过流I段定值


过流硬压板


过流I段软压板


过流I段复压闭锁


&


T1g1


跳低压分段


T3g1


跳对侧


T2g1


跳本侧


本侧复压闭锁


对侧复压闭锁



_1234567894.vsd
TEXT


≥1







&


&


比率差动保护软压板


比率差动动作






A相比率差动动作


≥1



B相比率差动动作


C相比率差动动作


差动保护硬压板


二次谐波制动动作


TA断线闭锁差动


TA断线










谐波制动闭锁差动



_1234567891.vsd
�

262


181


255



_1234567892.vsd
TEXT


≥1







&






差动速断动作


差动速断保护软压板


(Ia1+Ia2+Ia3)≥差动速断定值 


(Ib1+Ib2+Ib3)≥差动速断定值


(Ic1+Ic2+Ic3)≥差动速断定值


≥1



差动保护硬压板



_1234567890.unknown

