[image: image8.jpg]ERT L W)

GUOTONG ELECTRIC



                                                                       GTW-843温度仪

GTW-843 温 度 仪
用
户
手
册
                 长  沙  国  通  电 力  科  技  有  限  公  司

                 ChangSha GuoTong Electric Technology CO.,LTD
阅 读 提 示

尊敬的客户：

感谢您购买和使用本公司的产品。为了安全、正确、高效地使用本装置，请您务必注意以下重要提示： 

· 本说明书对应仪表的型号为 GTW-843  ，版本号为 V122 。

· 请仔细阅读本说明书，并按照说明书的规定进行调整、测试和操作。

· 严禁带电插拔、触摸装置各印制电路板上的芯片和器件。 

· 请使用合格的测试设备和仪器对装置进行试验和检测。 

· 装置如出现异常或需维修，请及时与本公司服务热线联系（0731）84210990。

本公司保留对本说明书修改的权利。如果产品与说明书有不符之处，请您及时与我公司联系，我们将为

您提供相应的服务。
目  录
第一章  系统概述 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
1、仪表简介

2、性能特点

3、技术指标

4、硬件结构

第二章  仪表安装 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
1、仪表安装尺寸

2、仪表接线

第三章  仪表调试 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
1、调试资料及试验仪器准备
2、通电前检查
3、面板指示灯定义
4、通电试验
5、仪表菜单一览表

6、仪表操作按键与显示界面
7、投运说明及注意事项

第四章  通信协议 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
第五章  异常处理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
附：Pt100温度传感器分度表
第一章  系统概述

1、仪表简介
   GTW-843温度仪通过实时监测外部1路铂热温度传感器 (Pt100)完成对发电机轴瓦温度的测量、温度偏高/过高，传感器异常报警，并具备与工控系统计算机通信功能。
2、性能特点
   (1) 采用标准柜装仪表壳体，现场安装维护方便、80x160mm外形统一美观；
   (2) 强弱电彻底分离，抗干扰能力强；
   (3) 16位并行AD采样，测量精度高、实时性优；
   (4) 高亮度LED数码管直观显示，人机操作界面简单；
   (5) 软件基于C/C++ 高级语言设计，模块化设计，维护升级方便；
   (6) 基于RS485工业现场通信接口与ModBus标准通信协议，方便与上位机实现无缝链接；
3、技术指标
   (1) 测量温度点数：1点

   (2) 温度传感器类型： Pt100(三线制)
   (3) 测温范围：-50.0 ~ +150.0摄氏度

   (4) 采样频率：50Hz

   (5) 工作电源：AC/DC220V ±15%
   (5) 整机功耗：< 5W
   (6) 外形尺寸：W160 x H80 x L155 mm 面板嵌入式安装
   (7) 安装尺寸：W 152 x H76 mm  (+0.7mm)
   (7) 整机重量：860g

   (8) 工作温度：-20℃ ~ 70℃
   (9) 储存温度：-40℃ ~ 85℃
4、硬件结构
   (1) 仪表外形
图一：GTW-843 温度仪正视
[image: image10.png]2

Pt100




图二：GTW-843 温度仪背视
[image: image2.jpg]



   (2)  GTW-843温度仪是以微控制器（单片机）为核心设计，并广泛吸收了国内外同类产品的各种优点。具有自校零、自校量程功能。仪表的关键器件采用美国ATMEL公司、TI公司、MAXIM公司等公司产品，在干扰防护上采用了阻容滤波网络、有源滤波、软件滤波等多种抗干扰措施，使得仪表有很强的抗干扰能力。
第二章  仪表安装

1、仪表安装尺寸
图三：[image: image1.jpg]RUN

COM





采用标准嵌入式结构，仪

表推入表盘后将背部配套的2个紧固件拧紧即可。
2、仪表接线
接线端子位置示意（仪表背视）
	1
	
	
	H/VT
报警输出
	8

	2
	
	
	
	9

	3
	温度

传感器

信号输入
	
	HH
报警输出
	10

	4
	
	
	
	11

	5
	
	
	大地 FG
	12

	6
	RS485B
	
	工作电源
	13

	7
	RS485A
	
	
	14


各接线端子功能定义：
[image: image8.jpg]1 - 2：备用接线端子
3 : 温度传感器的信号输入

4 : 温度传感器的信号输入

5 : 温度传感器的信号输入
6 - 7：RS485通信接口
8 - 9：温度偏高（H）、温度传感器异常（VT）报警输出（接点容量 AC250V/DC30V , 1A）
10 - 11：温度过高（HH）报警输出（接点容量为 AC250V / DC30V , 1A）
12：仪表接大地

13：仪表工作电源 L/+

14：仪表工作电源 N/-
第三章  仪表调试
1、调试资料及试验仪器准备
   (1) 仪表用户手册；
   (2) 0-1KΩ标准直流电阻器；
   (3) 电工万用表；
   (4) RS485串口调试工具；
2、通电前检查
   (1) 检查装置的型号及参数是否与订货一致，尤其应注意电源电压及温度传感器类型与现         场是否匹配；
   (2) 电源接线正确，首次通电前应用万用表等工具确认没有发生电源回路短路现象；
   (3) 检查温度仪的温度传感器接线（三线制）是否正确；
   (4) 检查温度仪的通信接口、报警输出接口等接线；
   (5) 以上检查如发现有故障，请按有关图样修复，如不能修复，中止调试，与厂家联系。
3、面板指示灯定义
    (1) 左边从上至下共3个指示灯，依次为：“RUN”、“COM”、“ALM”。

        RUN：仪表运行指示灯,正常时每秒闪烁1次。

        COM：串行 RS485通信指示，每成功进行一次通信链接后闪烁1次。

        ALM：总报警指示，点亮时表示存在一个或多个报警。

    (2) 右边从上至下共3个指示灯，依次为：“AL1”、“AL2”、“VT”。
        AL1：温度偏高报警指示。

        AL2：温度过高报警指示。

        V T：温度传感器异常报警指示。

4、通电试验 
   (1) 首次通电应注意观察，发生意外时应及时断电检查。一般以数码管正常显示，运行指示灯间每间隔1秒循环闪烁1次 判断装置为正常；
   (2) 查看各路温度测量值是否正常；
       若出现温度偏差可使用0-1KΩ标准直流电阻器对仪表进行校准。
   (3) 检查指示灯指示状态是否正常；
   (4) 检查报警输出动作是否正常；
   (5) 测试仪表RS485通信是否正常； 
5、仪表菜单一览表
   各级菜单结构如下：
   
[image: image3.emf]密码输入

值 “

0

”

值 “

8

”

值 “

158

”

测量值画面

软硬件版本号

用户设定值

AL1 

灯亮

 :    150

度 校准

AL2

灯亮

 :   0

度 校准

V T

灯亮

 :   -50

度 校准

1

。 偏高定值

2

。 过高定值

3

。 报警投退

4

。 报警回差

5

。 传感器类型

6

。 通信规约

7

。 通信地址号

8

。 通信波特率


6、仪表操作按键与显示界面
    (1) 仪表面板底部从左至右共4个操作按键，如下图所示，

[image: image4.emf];   
[image: image5.emf] ;   
[image: image6.emf] ;  
[image: image7.emf]SET


    依次为：“返回”键、 “上”键、“下”键、“设置”键。
(2) 按键操作说明：
	
	数码管显示窗口
	操作按键

	测量值

画面状态
	当前测量的温度值，

若传感器异常时将显示“Err”
	（1）“设置”键：

操作该键进入

“密码画面状态”。

	密码画面状态
	显示代码“P.”,显示当前输入的密码值
	（1）“返回”键：

按一次将 返回测量值画面状态。
（2）“上”  键:

修改密码值，

（3）“下”  键:

修改密码值，

（4）“设置”键:

密码验证，根据当前输入的密码值作相应的画面状态跳转。

	用户定值设置
状态
	显示“1。-8。” 为 定值项目的序号
	（1）“返回”键：

按一次将 返回测量值画面状态。
（2）“上” /“下”  键:用户参数项目选择，在出现光标闪烁时则

修改该项设定值，

（3）“设置”键:

第一次按该键将出现闪烁光标，在有光标状态下按该键将保存当前的设定值。

	装置设计版本号

状态


	显示“V。 122” 

为装置软硬件设计的版本号


	（1）“返回”键：

按一次将 返回测量值画面状态。
（2）“设置”键:

按一次将 返回测量值画面状态。


续上表

	
	数码管显示窗口
	指示灯
	操作按键

	温度校准状态
	温度校准参数

的

设定数值
	（1）AL1：

温度为150℃时

校准值

（2）AL2：

温度为0℃时

校准值

（3）VT：

温度为-50℃时校准值


	（1）“上” /“下”  键: 校准参数项目选择，在出现光标闪烁时而且不在参考值显示画面时则为 修改该校准项的设定值，具体设定数需查看 参考值。
（2）“设置”键:

第一次按该键将出现闪烁光标，在有光标状态下按该键将保存当前的设定值。
（3）“返回”键：在有光标闪烁的状态下按该键将在 参考值/设定值 之间切换；若画面无光标显示时按一次将 返回巡检画面状态


7、投运说明及注意事项

   (1) 正常投运后需定期检查仪表背部接线端子、传感器回路接线各连接点是否接触不良；
   (2) 注意观察装置运行指示灯闪烁情况。
第四章  通信协议
(1)、通信方式
二线制RS-485异步串行接口；1位起始位，8位数据位，1位停止位，无奇偶校验位，
波特率（1200～9600bps可修改）。
(2)、通信协议

GTW-843温度仪采用标准ModBus通信协议。ModBus协议是一种主从问答式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有主站能发起。主站会依次对从站进行轮流查询。只有当从站地址与轮询地址相匹配，从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信。协议帧中不包含任何消息报头及消息结束符，消息的开始和结束依靠间隔时间来识别，当间隔时间长于或等于3.5个字符时，即作为检测到帧结束。如果网络内没有与查询地址相一致的从站或从站接收时CRC校验出错，主站将不会接收到返回帧，这时主站根据超时设定判断是否超时，如超时，作出重发或弹出异常错误窗口动作。
(3)、通信帧结构定义如下：

	从站地址
	功能代码
	数据区
	CRC16


从站地址：地址必须在1--128之间，在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。

功能代码：读多个寄存器。

数    据：以16进制代码传输。

CRC 16  ：循环冗余校验，校验从从站地址到数据区最后一个字节。

(4)、消息帧格式（读、写功能是从主站角度定义的）

读寄存器帧 : （示例01 03 00 00 00 01 84 0A）
	从站地址
	功能代码
	首寄存器地址
	寄存器数N
	CRC16

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	1-64
	0x03
	AddrH, AddrL
	NH, NL
	CrcL, CrcH


读寄存器返回帧
	从站地址
	功能代码
	字节数
	寄存器数据
	CRC16

	1字节
	1字节
	1字节
	N*2字节
	2字节

	1-64
	0x03
	0x20
	DataH, DataL
	CrcL, CrcH


寄存器地址表（只读）：

	寄存器地址
	数据名称
	备注

	1
	温度值
	系数 0.1

	2
	
	

	。
	
	

	。
	
	

	。
	
	

	15
	
	

	16
	
	


第五章  异常处理
(1)、面板无显示、指示：
     检查仪表工作电源是否正常。
(2)、仪表工作时数码管窗口显示“Err”：
     检查仪表背部拔插端子、传感器回路接线各连接点是否接触不良； 
(3)、仪表无报警：
     检查用户定值 温度偏高、温度过高 项 的设置值是否合理。
(4)、计算机与仪表通信不上：
     检查RS485通信回路接线、接口是否正常；
     检查仪表及计算机侧的地址号设置是否一致；
     检查仪表及计算机侧的波特率设置是否一致；
     检查仪表及计算机侧的通信协议设置是否一致。
附：Pt100温度传感器分度表

	温度 
℃
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	电阻值（Ω）

	-50
	80.31
	79.91
	79.51
	79.11
	78.72
	78.32
	77.92
	77.52
	77.12
	76.73

	-40
-30
-20
-10
0
	84.27
88.22
92.16
96.09
100.00
	83.87
87.83
91.77
95.69
99.61
	83.48
87.43
91.37
95.30
99.22
	83.08
87.04
90.98
94.91
98.83
	82.69
86.64
90.59
94.52
98.44
	82.29
86.25
90.19
94.12
98.04
	81.89
85.85
89.80
93.73
97.65
	81.50
85.46
89.40
93.34
97.26
	81.10
85.06
89.01
92.95
96.87
	80.70
84.67
88.62
92.55
96.48

	0
10
20
30
40
	100.00
103.90
107.79
111.67
115.54
	100.39
104.29
108.18
112.06
115.93
	100.78
104.68
108.57
112.45
116.31
	101.17
105.07
108.96
112.83
116.70
	101.56
105.46
109.35
113.22
117.08
	101.95
105.85
109.73
113.61
117.47
	102.34
106.24
110.12
114.00
117.86
	102.73
106.63
110.51
114.38
118.24
	103.12
107.02
110.90
114.77
118.63
	103.51
107.40
111.29
115.15
119.01

	50
60
70
80
90
	119.40
123.24
127.08
130.90
134.71
	119.78
123.63
127.46
131.28
135.09
	120.17
124.01
127.84
131.66
135.47
	120.55
124.39
128.22
132.04
135.85
	120.94
124.78
128.61
132.42
136.23
	121.32
125.16
128.99
132.80
136.61
	121.71
125.54
129.37
133.18
136.99
	122.09
125.93
129.75
133.57
137.37
	122.47
126.31
130.13
133.95
137.75
	122.86
126.69
130.52
134.33
138.13

	100
110
120
130
140
	138.51
142.29
146.07
149.83
153.58
	138.88
142.67
146.44
150.21
153.96
	139.26
143.05
146.82
150.58
154.33
	139.64
143.43
147.20
150.96
154.71
	140.02
143.80
147.57
151.33
155.08
	140.40
144.18
147.95
151.71
155.46
	140.78
144.56
148.33
152.08
155.83
	141.16
144.94
148.70
152.46
156.20
	141.54
145.31
149.08
152.83
156.58
	141.91
145.69
149.46
153.21
156.95

	150
	157.33
	157.70
	158.07
	158.45
	158.82
	159.19
	159.56
	159.94
	160.31
	160.68













































































           - 6 -

[image: image9.png]152°

0.7
-0



_1468936549.vsd

_1492863734.vsd
�

�

�

密码输入


值“0”


值“8”


值“158”


测量值画面


软硬件版本号


偏高定值


2。


用户设定值


1。


过高定值


3。


报警投退


4。


报警回差


AL1 灯亮 :    150度 校准


AL2 灯亮 :       0度 校准


V T 灯亮 :     -50度 校准


5。


传感器类型


6。


通信规约


7。


通信地址号


8。


通信波特率



_1468936602.vsd

_1301125835.vsd

_1301125179.vsd
SET



